# CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

# PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

# No. LP-INE-004/2026

Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo

# C O N V O C A T O R I A

# Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área compradora:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Domicilio:	Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México

Procedimiento	Licitación Pública Nacional Presencial

Ejercicio Fiscal	2026 y 2027

Número:                 	LP-INE-004/2026

Contratación:           		Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo

# Criterio de

# Evaluación:                    Binario

Con fundamento en el artículo 32 fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los LICITANTES, exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones que se aplicarán en la comprensión de lectura de esta convocatoria serán las establecidas en el artículo 2 del REGLAMENTO

Estimados LICITANTES: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 párrafo tercero base V, Apartado A y 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

# Calendario del Procedimiento

# VISITA A LAS INSTALACIONES (OPCIONAL):

| DÍA: | 22, 23 y 24 | MES: | abril | AÑO: | 2026 | HORA: | A partir de las 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | En las Oficinas Centrales del Instituto en la Ciudad de México, en el CECyRD de Pachuca, Hidalgo y Guadalajara, Jalisco |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES:

| DÍA: | 29 | MES: | ABRIL | AÑO: | 2026 | HORA: | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |
| Fecha límite envío de preguntas: 27 de abril de 2026 a las 12:00 horas, conforme se señala en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de aclaraciones” de la presente convocatoria. La hora que se indica será la hora central de la Ciudad de México, México. |  |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

| DÍA: | 06 | MES: | MAYO | AÑO: | 2026 | HORA: | 12:00:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE FALLO:

| DÍA: | 13 | MES: | MAYO | AÑO: | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el fallo se notificará por escrito. |  |  |  |  |

# Publicación, obtención de la convocatoria y

registro de participación

# Publicación de la convocatoria:

Con fundamento en la fracción IX del artículo 2 del REGLAMENTO, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de la Subdirección de  Adquisiciones, realiza la publicación de la presente convocatoria a la licitación atendiendo lo estipulado en el artículo 37 del REGLAMENTO y artículo 58 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo las POBALINES, la publicación de la presente convocatoria a la licitación pública se realiza por medio de la página web del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, el INSTITUTO) en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

El día 17 de abril de 2026 se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y se envió, simultáneamente, el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 21 de abril de 2026.

# Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO, se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita.

De conformidad con el artículo 58 de las POBALINES, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se pone a disposición de los LICITANTES el texto de la convocatoria a través del siguiente medio:

1º. En archivo electrónico en la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

2°.  De forma impresa en los estrados de las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicados en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas. La convocatoria exclusivamente será para consulta, por lo que el área compradora no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

# Registro de participación:

Los LICITANTES podrán obtener el comprobante de registro de participación enviando su solicitud a los correos electrónicos: roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx

Los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 11 de esta convocatoria, enviándolo como archivo adjunto.

La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro. Dicha confirmación servirá al LICITANTE como comprobante de registro.

Cuando los LICITANTES decidan participar en Propuesta Conjunta, bastará que el LICITANTE que se designe como representante común en el Convenio de Participación Conjunta, solicite y obtenga el registro de participación.

La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.

Junto con la solicitud de registro deberá adjuntarse la documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores del INSTITUTO. La versión electrónica de dicha documentación podrá enviarse a los siguientes correos electrónicos: compras@ine.mx y marco.flores@ine.mx La entrega de esta documentación permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación entregada para que, en su caso, se formalice el contrato y finalmente para el Registro en el Padrón de Proveedores del INSTITUTO.

# Documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores

# A. Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

B. Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

En caso de que el LICITANTE resulte adjudicado, se deberá atender lo señalado en el numeral 7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

# Introducción

El INSTITUTO, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del presente procedimiento de contratación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 23, 31, párrafo primero, fracción I, 32 fracción I, 35, párrafo primero, fracción I, 43 segundo párrafo y 56 del REGLAMENTO; y las POBALINES, así como las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

El INSTITUTO informa que podrán participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, las personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO; artículos 67 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha y hora establecidos para tal efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s) Junta(s) de Aclaraciones(s) en sustitución de la oferta técnica y la documentación técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganador(es), con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

El presente procedimiento para la contratación del “Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo, se realiza en atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en calidad de área requirente y área técnica, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y requerimientos técnicos, así como las condiciones relativas al plazo, características, especificaciones, lugar de prestación de los servicios, y las condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la convocatoria.

La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias, en la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 14 y 16 de abril de 2026.

# Criterio de Evaluación

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación binario. En todos los casos el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al área requirente pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso el INSTITUTO o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

# FORMA DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 44, primer párrafo, fracción II del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5.3 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones respectivas, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, tal como se establece en el artículo 43 del REGLAMENTO.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el Fallo se notificará por escrito a cada uno de los licitantes que participen en el presente procedimiento, así como también informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 44 del REGLAMENTO y artículo 83 de las POBALINES.

Este procedimiento de contratación comprende 7 (siete) partidas, por lo tanto, la adjudicación del contrato será a uno o más LICITANTES.

# Transparencia y Acceso a la Información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 54 fracción I, 56 y 65 fracción XXXV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente y publicada el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del 2025, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, el LICITANTE podrá incluir en su proposición, solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el artículo 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del 2025,  como las características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian los bienes solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al número de partidas, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor Agregado y el importe total.

# No Discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

# Glosario

Para los efectos de la presente licitación, se entenderá por:

- Administradora del contrato: Titular del Área Requirente, en términos del artículo 68 del Reglamento, en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales o servidor público designado, para administrar y vigilar que se cumpla lo estipulado en los contratos que se celebren;

- Área Coordinadora: Cualquier unidad responsable en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que, tratándose de proyectos vinculados entre Unidades Responsables, funge como Área Requirente y se acompaña para llevar a cabo la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de un Área o Áreas Técnicas;

- Área requirente: Unidad responsable que solicite formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios;

- Área técnica: Cualquier área que elabora las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios y que se deberán considerar en el procedimiento de contratación. Será responsable de responder a las preguntas que realicen los licitantes en las juntas de aclaraciones, evaluar la oferta técnica de las proposiciones presentadas por éstos y, tratándose de bienes, deberá inspeccionar su recepción o la prestación de los servicios;

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet;

- Convocante: La unidad o área facultada para emitir la convocatoria a la licitación pública y las invitaciones a cuando menos tres personas; así como de realizar solicitudes de cotización en adjudicaciones directas. En órganos centrales serán los titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de Adquisiciones;

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración;

- DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios;

- Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo y cuantitativo de las ofertas técnicas, económicas, así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan los Órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales que se hayan señalado en la Convocatoria, de conformidad con las disposiciones del REGLAMENTO y el criterio de evaluación preestablecido en la propia Convocatoria o Solicitud de cotización;

- Instituto: Instituto Nacional Electoral;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado;

- Licitante: La persona física o moral participante en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas;

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- OIC: El Órgano Interno de Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado del control, fiscalización y vigilancia de las finanzas y recursos del Instituto;

- POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, los criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previo, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el REGLAMENTO;

- Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas;

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto;

- Reglamento: El Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios;

- Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

- SAT: Servicio de Administración Tributaria;

- Transparencia: Criterio rector de los procedimientos de contratación, el cual podrá acreditarse mostrando que el flujo de información relativo al propio procedimiento es accesible, claro, oportuno, completo, verificable y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

# Índice

1.	INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	13

1.1.	Objeto de la contratación	13

1.2.	Tipo de contratación	13

1.3.	Vigencia del contrato	14

1.4.	Plazo, lugar y condiciones para la activación de la suscripción	14

1.5.	Idioma de la presentación de las proposiciones	16

1.6.	Normas aplicables	16

1.7.	Administración y vigilancia del contrato	16

1.8.	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo	18

1.9.	Condiciones de pago	18

1.10.	Anticipos	18

1.11.	Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago	18

1.12.	Impuestos y derechos	19

1.13.	Transferencia de derechos	19

1.14.	Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	20

1.15.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	20

1.16.	Responsabilidad laboral	20

2.	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA	21

3.	PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	21

4.	CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES	23

5.	CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	25

6.	ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	26

7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	31

8.	PENAS CONVENCIONALES	35

9.	DEDUCCIONES	37

10.	PRÓRROGAS	37

11.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	38

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	38

13.	MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE	39

14.	CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN	39

15.	INFRACCIONES Y SANCIONES	41

16.	INCONFORMIDADES	41

17.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	41

18.	NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES	41

ANEXO 1	42

ANEXO 2	115

ANEXO 3 “A”	116

ANEXO 3 “B”	117

ANEXO 3 “C”	118

ANEXO 4	119

ANEXO 5	120

ANEXO 6	121

ANEXO 7	122

ANEXO 9	172

ANEXO 10	179

ANEXO 11	180

ANEXO 12	181

# CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional Presencial en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación

# INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

# Objeto de la contratación

La presente licitación tiene por objeto la contratación del “Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo”, que consiste en 7 (siete) partidas, por lo tanto, la adjudicación será a uno o más LICITANTES.

La descripción detallada del servicio y el alcance de la presente contratación se encuentran en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

# Tipo de contratación

El contrato que se adjudique abarcará el ejercicio fiscal 2026 y 2027 y se adjudicará (n) al (los) LICITANTE (S) cuya proposición resulte solvente y serán contratos abiertos en términos del artículo 56 del REGLAMENTO conforme al monto mínimo y monto máximo que se podrá ejercer para cada partida como se señala a continuación:

|  |  | Total, Plurianualidad 2026 - 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partida | Objeto | Presupuesto mínimo M.N., IVA incluido | Presupuesto máximo M.N., IVA incluido |
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica | $12,592,920.93 | $31,482,302.33 |
| 2 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestaciones Eléctricas | $766,376.48 | $1,915,941.20 |
| 3 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas | $3,226,089.08 | $8,065,222.70 |
| 4 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert | $2,256,432.00 | $5,641,080.00 |
| 5 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos | $4,929,117.01 | $12,322,792.53 |
| 6 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de Diversas Marcas. | $2,200,917.39 | $5,502,293.48 |
| 7 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS), Switch de Transferencia Estático (STS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) Marca Liebert. | $3,298,665.29 | $8,246,663.23 |
|  | Totales | $29,270,518.18 | $73,176,295.45 |

La erogación del recurso para el ejercicio fiscal 2027 estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados y el presupuesto que apruebe el Consejo General del Instituto, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes, cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

Para la presente contratación se cuenta con recursos para ejercer las partidas presupuestales 35301 “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. Asignaciones” y 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”.

# Vigencia del contrato

La vigencia de la contratación para cada partida será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y hasta 31 de diciembre del 2027.

Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato de este procedimiento de contratación y obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo el INSTITUTO podrá solicitar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

# Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio

    - Plazo para la prestación del servicio

El plazo para la prestación de los servicios para cada partida será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y hasta 31 de diciembre del 2027.

Los mantenimientos preventivos serán realizados conforme a la programación de los calendarios y/lo fechas establecidas para cada servicio como se indica en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, y en su caso, la recalendarización de los servicios como se indica en el último párrafo de numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7) del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”.

Los mantenimientos correctivos serán realizados conforme a los plazos de ejecución que se señalan para cada Partida, de acuerdo con lo establecido en los numerales 8. Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7), 8.1 Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), 8.2. Reubicación técnica sin obra e incorporación de equipos al contrato (Partidas 3, 4, 6 y 7) del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”.

    - Lugar para la prestación del servicio y presentación de los entregables

Los lugares para la prestación del servicio, será en los inmuebles y ubicaciones señaladas en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio del Anexo 1.

| No. | Inmueble u oficina | Partida | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conjunto Tlalpan | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | Viaducto Tlalpan No.100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. |
| 2 | Torre Zafiro II | 1, 3, 4, 6 y 7 | Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |
| 3 | Edificio Quantum | 1, 3, 4, 6 y 7 | Boulevard Adolfo López Mateos No. 239, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México. |
| 4 | Edificio Acoxpa | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | Av. Acoxpa No. 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México. |
| 5 | Registro Federal de Electores | 1, 3, 4, 5 y 6 | Av. Insurgentes Sur No. 1561, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México. |
| 6 | Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | San Juan Tilcuautla No. 5-A, Municipio de San Agustín, Tlaxiaca, Pachuca Hidalgo. |
| 7 | Centro Nacional de Impresión | 1, 3, 4 y 7 | Av. Charco Azul No.40, Colonia Mixcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03910, Ciudad de México. |
| 8 | Moneda | 3 y 4 | Calle Moneda No. 64, Colonia Tlalpan Centro I, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P.14000, Ciudad de México. |
| 9 | Guadalajara | 6 | Calle Isabel la Católica No. 89, Col. Vallarta Norte, C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco. |

La referencia al inmueble ubicado en Guadalajara, Jalisco, tiene como finalidad identificar la ubicación física de un equipo UPS incluido en la partida 6, al cual sí se le debe prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en sitio, sin que dicha ubicación constituya un centro de operación, sede administrativa o lugar de gestión del servicio, ya que la coordinación, administración y control contractual se realizan desde la Ciudad de México.

NOTAS:

- Derivado de la desocupación del inmueble denominado “Edificio Acoxpa”, el Administrador del contrato o quien este designe, previa notificación vía correo electrónico y confirmación por el “PROVEEDOR”, le indicará la fecha para la realización del mantenimiento respectivo.

- La no realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos en el inmueble desocupado, en tanto no se haga la notificación respectiva, no representará penalizaciones para el “PROVEEDOR”.

- El “INSTITUTO”, por conducto del Administrador del Contrato, podrá incorporar o desincorporar inmuebles sujetos a la prestación del servicio, previa notificación por escrito y/o por correo electrónico, conforme a las necesidades operativas del “INSTITUTO”.

Los documentos referidos en el numeral 17. Entregables del servicio del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”, para cada Partida, deberán presentarse al Administrador del Contrato o a quien este designe, vía correo electrónico y/o impreso, en la forma y dentro de los términos establecidos.

    - Condiciones para la prestación de los servicios

Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y para el caso del LICITANTE que resulte adjudicado, éste deberá prestar el servicio de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica.

# Idioma de la presentación de las proposiciones

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.

La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español.

# Normas aplicables

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado en la Ley de Infraestructura de la Calidad, para el presente procedimiento (Partida 1 a 7) el “LICITANTE” debe presentar, junto con su propuesta técnica, un escrito en hoja membretada, firmado por su representante legal, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el servicio objeto de la contratación se prestará en estricto apego a las disposiciones técnicas aplicables, conforme a lo siguiente:

El escrito debe contener la manifestación expresa de cumplimiento respecto de las siguientes normas oficiales mexicanas, señalando que los servicios se ajustan a las condiciones de seguridad, calidad y protección ambiental que dichas disposiciones establecen:

•	NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

•	NOM-022-STPS-2015, electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

•	NOM-003-SCFI-2014, Productos Eléctricos-Especificaciones de Seguridad.

•	NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los centros de trabajo

•	NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

•	NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental.

Las Normas Oficiales Mexicanas indicadas deberán observarse durante la prestación del servicio, al tratarse de disposiciones aplicables a las condiciones de operación, seguridad, instalación y protección ambiental.

En caso de que el “LICITANTE” omita dicho documento, su propuesta técnica será desechada.

# Visita a las Instalaciones (Opcional, Partida 1 a 7)

Para la presentación de su propuesta técnica y económica, el “LICITANTE” podrá realizar una Visita a las instalaciones que se mencionan en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio del presente Anexo Técnico, con la finalidad de obtener información que le permita determinar la correcta ejecución de los servicios requeridos.

La Visita a las instalaciones tiene como propósito el levantamiento de información técnica para la elaboración de la propuesta técnica y económica, por lo que, en caso de que el “LICITANTE” decida realizar dicha visita, ésta se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, a partir de las 10:00 horas, en las Oficinas Centrales del Instituto en la Ciudad de México y en el CECyRD de Pachuca, Hidalgo.

La logística de la visita, incluyendo el punto de partida, orden de recorrido y demás aspectos operativos, será definida y comunicada al “LICITANTE” mediante correo electrónico, una vez que éste haya presentado su solicitud de Visita a las instalaciones, la cual deberá realizarse enviando escrito a las cuentas daniel.aguilar@ine.mx e israel.nunez@ine.mx, a más tardar con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la fecha en que se pretenda efectuar la visita.

Para efectos de una adecuada planeación y con el objeto de evitar traslados innecesarios, cuando resulte aplicable, se tomará en consideración la existencia de equipos con características técnicas similares en las oficinas centrales del Instituto en la Ciudad de México, así como en la sede de Pachuca, Hidalgo.

En el caso específico de la sede ubicada en Guadalajara, Jalisco, en la que se cuenta únicamente con un equipo UPS, una vez que el “LICITANTE” presente su solicitud de Visita a las instalaciones, se le hará llegar vía correo electrónico la información técnica y material fotográfico del equipo correspondiente, para efectos de referencia técnica.

No obstante lo anterior, en caso de que el “LICITANTE” manifieste expresamente su interés en realizar la visita física a dicha sede, ésta podrá llevarse a cabo de manera optativa, sujetándose a la misma mecánica de solicitud y coordinación logística mediante correo electrónico, sin que la realización de dicha visita sea obligatoria para participar en el procedimiento.

Para que el personal del “LICITANTE” pueda ingresar a las instalaciones del “INSTITUTO” y realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o, en su defecto, una identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

La Visita a las instalaciones no constituye un requisito obligatorio para participar en el procedimiento de contratación.

# Administración y vigilancia del contrato (Partida 1 a 7)

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO y 143 de las POBALINES, el responsable de vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que el PROVEEDOR cumpla con lo estipulado en el mismo, será el titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, quien informará lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales y deducciones correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el PROVEEDOR.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del PROVEEDOR en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de las POBALINES, el responsable de supervisar el cumplimiento del contrato que se derive de la contratación será el Titular de la Subdirección de Servicios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

# Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo

Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.

De conformidad con el artículo 54 fracción XIII del REGLAMENTO, el pago respectivo se realizará en pesos mexicanos.

# Condiciones de pago (Partida 1 a 7)

Para los mantenimientos preventivos: El pago se realizará por servicio devengado, previa presentación de la documentación prevista conforme a lo establecido en los numerales 7. Servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7), 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7), 10. Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7), 11. Refacciones (Partida 1 a 7), 11.2. Refacciones y servicios en mantenimientos preventivos sin costo adicional, y de acuerdo con las fechas señaladas en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027 del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”, previa validación del Administrador del Contrato.

Para mantenimiento correctivo: El pago se realizará por servicio devengado, previa presentación de la cotización respectiva, así como las refacciones que no se encuentran cotizadas en la oferta económica, el reporte del servicio, diagnóstico y soporte fotográfico de los servicios, conforme a los numerales 8. Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7), 8.1. Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), 8.2. Reubicación técnica sin obra e incorporación de equipos al contrato (Partida 3,4, 6 y 7), 10. Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7), 11. Refacciones (Partida 1 a 7), 11.1. Refacciones para sustitución en caso de ser necesario (Partida 1), del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”, previa validación del Administrador del Contrato.

Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 163 de las POBALINES, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en los términos contratados.

# Anticipos

Para la presente contratación no aplicarán anticipos.

# Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago

Los CFDI´s que presente el “PROVEEDOR” para el trámite de pago, deberán ser congruentes con el objeto del gasto y la contratación y cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la RMF vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Se deberá privilegiar el uso de la regla 2.7.1.39.

En caso de cumplir con la regla 2.7.1.32, al recibir el pago, el “PROVEEDOR” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx) y del Administrador del Contrato (mario.burciaga@ine.mx) y al Supervisor del contrato (daniel.aguilar@ine.mx) indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros cinco (5) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “PROVEEDOR” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “INSTITUTO”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, podrá solicitar se realice la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el “PROVEEDOR” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

Al final de cada ejercicio fiscal, cuando por la naturaleza del servicio o por las fechas de entrega de los bienes, así como la fecha en la que las solicitudes de pago ingresen a la ventanilla de la Subdirección de Cuentas por Pagar, los pagos se deban registrar como pasivos circulantes, los CFDI’S deberán en todos los casos apegarse a la regla 2.7.1.32.

En términos de los artículos 60 del REGLAMENTO y 163 de las POBALINES, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de que el “PROVEEDOR” presente el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del “INSTITUTO”.

La presentación del CFDI deberá ser a nombre de:

Razón Social: Instituto Nacional Electoral

R.F.C.: INE140404NI0

Domicilio Fiscal: Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México.

# Impuestos y derechos

Todos los impuestos y derechos que se generen por la prestación del servicio correrán por cuenta del PROVEEDOR, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

# Transferencia de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, para oficinas centrales se deberá contar con la autorización por escrito del titular de la Dirección de Recursos Financieros del Instituto, previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato, en la que conste que éste haya revisado que los datos de la misma, coincida con la documentación que obra en su expediente del proveedor, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Por lo anterior, el único derecho que se podrá transferir a un tercero derivado de la adjudicación del contrato es el derecho de cobro y el PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los servicios solicitados. El PROVEEDOR será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se considera como tercero, cualquier persona física o moral constituida de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana o su país de origen, incluyendo las denominadas como casa matriz, sucursal o subsidiaria.

# Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE y el PROVEEDOR, según sea el caso, asumen cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso al PROVEEDOR para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el PROVEEDOR no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

# Transparencia y Acceso a la Información Pública

Derivado de la prestación de los servicios solicitados, cuando el PROVEEDOR o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del 2025.

# Responsabilidad laboral

El PROVEEDOR será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

El proveedor adjudicado deberá obtener el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta para efecto de que los conozcan y conforme a sus políticas pueda apegarse el personal designado a la prestación del servicio durante su estancia en las instalaciones del Instituto.

# INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA

- Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

- El sobre o paquete cerrado deberá indicar la razón o denominación social del LICITANTE.

- Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las POBALINES, se indica a los LICITANTES que sólo podrán presentar proposición para la o las partidas que participe del presente procedimiento de contratación.

- De acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 66 de las POBALINES, la proposición (Oferta técnica, oferta económica y los documentos que se solicitan en el numeral 4.1 de la presente convocatoria) deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

- De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 66 de las POBALINES, en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad o en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante no desechará la proposición.

- Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 64 de las POBALINES, los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo 12 de la presente convocatoria que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada LICITANTE. La falta de presentación de dicho anexo no será motivo para desechar la proposición y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

# PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

# Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento

La(s) Junta(s) de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los LICITANTES, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO.

Únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 décimo párrafo del REGLAMENTO, a los Actos del procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, 67 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

# Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 fracción V y 41 del REGLAMENTO y el artículo 60 de las POBALINES, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación que se solicita en el numeral 6.1 de la presente convocatoria.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta licitación;

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- El convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los LICITANTES que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus Anexos.

- De conformidad con lo señalado en el artículo 41 sexto párrafo del REGLAMENTO, los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el INSTITUTO determine los requisitos, características y condiciones de estos en el ámbito de sus atribuciones.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

# CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos y documentos completamente legibles, señalados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, según se describe a continuación:

# Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso g) de las POBALINES, la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

De los LICITANTES y cada uno de los LICITANTES en participación conjunta de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 36 del REGLAMENTO y fracción VII del artículo 64 de las POBALINES, deberán presentar en original o copia, según corresponda los documentos que se listan en los incisos siguientes, mismos que no deberán tener tachaduras ni enmendaduras y deberán estar firmados autógrafamente por el representante legal del LICITANTE, en caso de participación conjunta los documentos deben ser firmados autógrafamente por los representantes legales de las empresas consorciadas que los suscriben, que intervienen en la formalización del convenio de participación conjunta.

- Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento, así como la información que, con fundamento en el artículo 64 fracción V de las POBALINES, se solicita en el Anexo 2 de la presente convocatoria.

Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE y LEGIBLE (credencial para votar, pasaporte), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. En caso de presentar credencial para votar, para verificar la vigencia se consultará la siguiente liga https://listanominal.ine.mx/scpln/

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A”.

La Falsedad en la manifestación a que se refiere este documento será sancionado en los términos del REGLAMENTO.

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B”.

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 67 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C”.

- Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5.

- En caso de pertenecer al Sector de MIPYMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6.

- En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes.

Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados autógrafamente los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El Licitante (persona física o moral, participante) que presente la proposición deberá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

Los documentos antes mencionados, son indispensables para evaluar la documentación distinta a la proposición técnica y económica y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento. Sin ser obligatorio pertenecer al sector MIPYMES o participar de manera conjunta.

# Contenido de la oferta técnica

La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos que, en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

Los documentos mencionados en este numeral son indispensables para evaluar la proposición técnica presentada y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

# Contenido de la oferta económica

- Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada para la o las partidas para las que participe, debiendo ser congruente con lo presentado en su oferta técnica, en pesos mexicanos, considerando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra.

- Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá cotizar por partida, exclusivamente respecto de aquellas en las que decidan participar, y considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos, esto es, no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato que, en su caso se formalice.

- Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que deberán corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

La proposición de la oferta económica es indispensable para su evaluación y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

# CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el INSTITUTO analizará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binario, verificando que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá realizar la evaluación en igualdad de condiciones para todos los LICITANTES.

Según se establece en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, será el responsable de analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa solicitada en el numeral 4.1 de la presente convocatoria, determinando si cumplen o no cumplen en relación a lo indicado en dicho numeral y los anexos correspondientes de la presente convocatoria. Dicho análisis se incorporará como un anexo del Acta de Fallo, mismo que formará parte integral de la misma.

# Criterio de evaluación técnica

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la evaluación técnica que se realizará a las ofertas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, determinando si éstas cumplen o no cumplen la realizará la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de la Subdirección de Servicios. Dicho análisis formará parte del Acta de Fallo.

# Criterio de evaluación económica

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO en relación con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, evaluará económicamente al menos las 2 (dos) proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

La evaluación económica se realizará considerando las “Notas” que se indican en el Anexo 7 “Oferta económica” de la presente convocatoria, toda vez que guardan relación con los requisitos y especificaciones señalados en la misma para la integración de la propuesta económica.

Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.

# Criterios para la adjudicación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción II del REGLAMENTO, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, conforme a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga del mecanismo de evaluación binario, se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada conforme a lo siguiente:

- El contrato objeto de la presente convocatoria se adjudicará al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.

Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya ofertado el precio más bajo, siempre que éste resulte conveniente.

- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre dos o más LICITANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPYMES, y se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga en carácter de mediana empresa.

- Con fundamento en el último párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el segundo párrafo del artículo 83 de las POBALINES, de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la convocante, el cual se efectuará en el Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los LICITANTES que resultaron empatados en esa partida o concepto, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de existir más partidas o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas. (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de insaculación la convocante invitará al Órgano Interno de Control y al testigo social que, en su caso, participe.

# ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

# De las actas de los Actos que se efectúen:

De conformidad con el artículo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En la oficina del Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

Lo anterior sustituye a la notificación personal.

# Acto de Junta de Aclaraciones

# 6.1.1	Lugar, fecha y hora:

La Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO y el artículo 61 de las POBALINES, el 29 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México. Siendo optativo para los LICITANTES su asistencia a la misma.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO, el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los materiales, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y asesorados por un representante del Órgano Interno Control del INSTITUTO, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los LICITANTES relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

# 6.1.2 	Solicitud de aclaraciones:

- Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero; De conformidad con lo señalado en el artículo 61 cuarto párrafo de las POBALINES, dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

  - Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

- Las solicitudes de aclaración se presentarán a más tardar el 27 de abril de 2026, a las 12:00 horas en el domicilio en el que se llevará a cabo la junta de aclaraciones o a los correos roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx.

- Cuando el escrito de interés en participar se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el LICITANTE podrá formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante a las preguntas que le sean propias.

- Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

- Las solicitudes de aclaración se enviarán en formato WORD que permita a la convocante su clasificación e integración. En caso de presentarse en el domicilio señalado deberá presentar las solicitudes de aclaración en versión electrónica en un medio físico mismo que le será devuelto en la junta de aclaraciones respectiva.

Para la presentación de preguntas se utilizará el siguiente formato:

| Nombre del LICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Nacional Presencial No.: |  |  |  |
| Relativa a : |  |  |  |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

# 6.1.3	Desarrollo de la Junta de Aclaraciones:

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 62 de las POBALINES.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los LICITANTES la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas, únicamente respecto de las preguntas que se le sean propias, conforme se establece en el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO.

Atendiendo al número de preguntas, se informará a los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la presente convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

- De la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará el acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas el área solicitante las atenderá, tratándose de respuestas legales y administrativas será la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

- Si derivado de la o las Juntas de Aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la modificación respectiva deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales, desde el momento en que concluya la Junta de Aclaraciones hasta el momento del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

# Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

# 6.2.1	Lugar, fecha y hora

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día  06 de mayo de 2026, a las 12:00 horas en la Sala Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

# 6.2.2 Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica

Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso h) del de las POBALINES, previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el INSTITUTO la convocante registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio del Acto. Asimismo, y a solicitud de los LICITANTES podrá realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.

La solicitud de dichas revisiones será optativa para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación, proposición en sobre cerrado en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado Acto.

# 6.2.3	Inicio del acto

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de esta convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

# Desarrollo del Acto

- De conformidad con el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 42 fracción II del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso j) de las POBALINES, de entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el INSTITUTO designe, rubrican la parte o partes de las proposiciones que en el acto determine el servidor público que presida, y

- De conformidad con el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por cada LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

# Acto de Fallo

- De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 13 de mayo de_2026, se notificará por escrito a cada uno de los licitantes el acta de fallo informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

- Con fundamento en el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

- Según lo señalado en el artículo 45 octavo párrafo del REGLAMENTO, contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

# FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 9) y obligará al INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato correspondiente en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, en la Subdirección de Adquisiciones con atención al Departamento de Contratos, ubicada en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

# En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento deberá adjudicar al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por ciento) del precio de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción I del REGLAMENTO, los LICITANTES que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado, el Órgano Interno de Control, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo 77 del REGLAMENTO, lo inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por el REGLAMENTO.

# Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

# 7.1.1     Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, el PROVEEDOR deberá enviar al correo electrónico beatriz.ledesma@ine.mx:

En formato digital (Word o Excel):

a. La oferta técnica, y

b. La oferta económica

Debiendo ser idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del contrato que se formalice, en caso de existir diferencias, el PROVEEDOR aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa en el referido Acto.

      - Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para formalización del contrato

Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal VIGENTE (credencial para votar o pasaporte).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Persona física

- Identificación oficial VIGENTE (credencial para votar o pasaporte).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Asimismo, deberá presentar, previo a la formalización del contrato:

B. Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a la regla 2.1.28. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el PROVEEDOR deberá autorizar hacer público “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en términos de la regla 2.1.24 “Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales se consultará a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT, para lo cual se debe ingresar la clave en el RFC o CURP a consultar.

En caso de no generar opinión de cumplimiento y hacerla pública, dentro de los 15 días contados a partir de la emisión del fallo y a la firma del contrato respectivo, serán acreedores a lo estipulado en los artículos 78, fracción I y 55 segundo párrafo del REGLAMENTO.

C. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo

En cumplimiento al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR dictado en sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2025, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, los particulares deberán hacerlo a través del Buzón IMSS siguiendo el procedimiento señalado en la Regla Quinta del citado Acuerdo para imprimirse el documento que contiene la opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad social respectiva. Lo anterior, considerando que será válida durante quince días hábiles.

La opinión en sentido positivo será entregada en la oficina de la Subdirección de Contratos ubicada en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico al correo: beatriz.ledesma@ine.mx..

Queda prohibida la Subcontratación de personal, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo.

El licitante adjudicado deberá acreditar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social respecto del personal relacionado con el servicio objeto del presente procedimiento de contratación.

El licitante adjudicado por conducto de sus representantes legales deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, y en las instalaciones del Departamento de Contratos de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la documentación original, para su cotejo

# 7.1.2    Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica.

Para obtener la Firma Electrónica Avanzada Institucional FirmaINE, con base a lo que establece el Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral el licitante adjudicado, deberán presentar de manera electrónica la documentación que acredite su identidad, dicha acreditación se podrá realizar a través de la utilización de medios electrónicos, mediante procedimiento que la Autoridad Certificadora establezca para ello, y realizar el requerimiento del certificado digital a través de la herramienta que para tal fin se determine, y deberá enviar la siguiente documentación a la cuenta de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a las cuentas antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx digitalizada en formato PDF:

Personas físicas con nacionalidad mexicana:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales nacionales:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial con fotografía, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC). (Del Apoderado o Representante Legal que suscribirá el contrato correspondiente).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Documento que acredite la facultad de representación.

- f) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Una vez recibida y validada la documentación, el licitante que resultó adjudicado recibirá a través de correo electrónico la aplicación “Requerimiento 7.34”, así como las guías de operación, con el objetivo que lleve a cabo la creación de la llave privada y el requerimiento de certificado digital (.req).

El licitante que resultó adjudicado debe enviar exclusivamente el archivo de requerimiento (.req) a las cuentas de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx Además, en el caso de personas morales nacionales, deberá marcar copia en el correo electrónico a beatriz.ledesma@ine.mx.

Es importante señalar que, en caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, la documentación anteriormente señalada deberá ser enviada a más tardar a las 18:00 horas del quinto día hábil contado a partir de la notificación del fallo. En caso de hacerse fuera de este plazo, se le citará para firma autógrafa el día 15 (salvo que sea día inhábil, en cuyo caso se citará el día hábil anterior), quedando bajo absoluta responsabilidad del licitante adjudicado la obligación de firmar en el día y hora que sea citado.

# Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales

# Garantía de cumplimiento del contrato (Partida 1 a 7)

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, fracción II y 58 del REGLAMENTO  así como en los artículos 124, 125, 127 y 130 de las POBALINES, el PROVEEDOR deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo a erogar en el ejercicio fiscal 2026 sin incluir el impuesto al valor agregado, debiendo renovarse para el ejercicio fiscal 2027 respecto del mismo porcentaje sobre el monto máximo a erogar en dicho ejercicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del primer mes del ejercicio fiscal 2027.

De conformidad con el artículo 119 de las POBALINES, en caso de que el PROVEEDOR no entregue la garantía de cumplimiento en los términos señalados se procederá a la rescisión del contrato conforme a lo señalado en el artículo 64 del REGLAMENTO.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a nombre del INSTITUTO y deberá estar vigente hasta la total aceptación por parte de la Administrador del Contrato respecto de la prestación del servicio.

De conformidad con el artículo 130 de las POBALINES, el PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la SHCP (Anexo 8)

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será divisible, es decir, que en caso de incumplimiento del contrato que motive la rescisión de este, la garantía se aplicará sobre el monto de los servicios no prestados.

# PENAS CONVENCIONALES Y CONTRACTUALES (Partida 1 a 7)

De conformidad con el artículo 62 del Reglamento y los artículos 115 fracción III y 145 de las POBALINES, si el “PROVEEDOR” incurre en algún atraso en el cumplimiento de los plazos para la prestación del servicio, le serán aplicables penas convencionales y/o contractuales de conformidad a lo siguiente:

- Actividades del Anexo Técnico

Penas convencionales

| No. | Actividad | Descripción | Descripción de la Pena Convencional |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso en la realización de los mantenimientos preventivos | Incumplir con los plazos y/o no realice los servicios de mantenimiento preventivo descritos en el numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7), 7.1 Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7) y el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027 del Anexo Técnico. | 10% (diez por ciento) por cada día hábil de atraso, calculado sobre el monto del servicio no prestado oportunamente. |
| 2 | Atraso en la realización de los mantenimientos correctivos | Incumplir con los plazos descritos en los numerales 8.1 Plazos de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), 8.2. Reubicación técnica sin obra e incorporación de equipos al contrato (Partidas 3, 4, 6 y 7) del Anexo Técnico. | 1% (uno por ciento) sobre el costo de cotización del mantenimiento correctivo del equipo que se trate, por cada día hábil de atraso, según la actividad incumplida que corresponda. |
| 3 | Atraso en entrega de partes y componentes provisionales | Incumplir con los plazos descritos en los numerales 11. Refacciones (Partida 1 a 7) y 11.1. Refacciones para sustitución en caso de ser necesario (Partida 1) del Anexo Técnico. | 1% (uno por ciento) sobre el costo de cotización del mantenimiento correctivo del equipo que se trate, por cada hora y día natural y/o por cada día y hora hábil. |
| 4 | No sustituir en tiempo, refacciones en mantenimiento preventivo sin costo | Incumplir con los plazos previstos en el numeral 11.2 Refacciones en mantenimientos preventivos sin costo adicional, del Anexo Técnico. | 5% (cinco por ciento) calculado sobre el importe del mantenimiento preventivo que corresponda por cada día hábil de atraso contados a partir del día siguiente hábil en que se haya agotado el término previsto en el numeral 11.2 Refacciones en mantenimientos preventivos sin costo adicional del Anexo Técnico. |

- Entregables (Partida 1 a 7)

Penas contractuales

| Descripción | Penas contractuales |
| --- | --- |
| No presentar en tiempo y forma, cualquiera de los documentos y en su caso, bienes descritos en el numeral 17. Entregables del servicio del Anexo Técnico. | 1% (uno por ciento) calculado sobre el costo de facturación del mantenimiento preventivo que corresponda por cada día hábil de atraso por cada documento no entregado. |

Para cada partida, el límite máximo de la pena convencional y/o contractual que podrá aplicarse al “PROVEEDOR”, en caso de resultar adjudicado, será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento de contrato, después de lo cual el Administrador del Contrato podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

Es función del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, notificar por escrito a “El Proveedor”, el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional y/o contractual, el cual deberá ser cubierto dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

El “PROVEEDOR” realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales y/o contractuales, mediante deposito, transferencia o cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “INSTITUTO”, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México.

Conforme se señala en el artículo 62 del REGLAMENTO, el “PROVEEDOR” quedará obligado ante el “INSTITUTO” a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

El límite máximo de penas convencionales que podrá aplicarse al Proveedor será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual el Instituto podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El titular de la DRMS notificará por escrito al PROVEEDOR el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional y/o contractual, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

El PROVEEDOR realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales y/o contractuales, mediante cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien mediante transferencia electrónica a la cuenta que el INSTITUTO le proporcione con la notificación correspondiente.

Asimismo, el PROVEEDOR acepta que, en caso de proceder el cobro de penas convencionales y/o contractuales, el pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de dichas penas, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas.

El PROVEEDOR se obliga ante el INSTITUTO a responder sobre la calidad de los servicios, así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

# DEDUCCIONES (Partida 1 a 7)

| Actividad | Descripción | Deductiva |
| --- | --- | --- |
| No presentarse a las guardias solicitadas | No cumplir con las condiciones establecidas descritas en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo Técnico. | $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada hora de guardia no cubierta, de acuerdo con la solicitud del Administrador del Contrato o a quien este designe. |

# PRÓRROGAS

Para el presente procedimiento no se otorgarán prórrogas.

# TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las POBALINES, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor; o bien cuando concurran razones de interés general, entendiéndose por éstas últimas, el bien común de la sociedad entera, como cuerpo social.

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados;

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control, y

- Cuando la administradora del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En estos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo 149 y 150 de las POBALINES.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO

El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables al PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

- Si durante la vigencia del contrato, el INSTITUTO corrobora que el PROVEEDOR ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica; o

- Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantía de cumplimiento.

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, el administrador del contrato será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de contar con la opinión de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e iniciar, con la documentación antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el artículo 64 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las POBALINES, concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 del REGLAMENTO.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE

De conformidad con los artículos 56 y 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales  y Servicios el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBALINES, cuando se convenga un incremento en la cantidad de servicios se solicitará al PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala en el artículo 160 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR, comparadas con las establecidas originalmente.

# CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN

# Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes supuestos:

- Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus anexos, sus modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO.

- Por no presentar o no estar VIGENTE la identificación oficial solicitada como parte del escrito (Anexo 2) a que se refiere el inciso a) del numeral 4.1 de la presente convocatoria.

- Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO o 67 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando la proposición presentada no se encuentre foliada total o parcialmente y del análisis efectuado a los documentos que la integren no se pueda constatar su continuidad u orden, siempre que esto impida realizar su evaluación; o bien, cuando falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forma parte de la misma.

- Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO.

- Cuando los precios ofertados no sean convenientes, en caso de que el área compradora requiera acreditar que el precio ofertado se encuentre por debajo del precio determinado conforme a lo señalado en el artículo 2 fracción XL del REGLAMENTO.

- Cuando el objeto social (en caso de ser persona moral) o actividad preponderante (en caso de ser persona física) no se señale o no se relacione con el objeto de la presente contratación.

- Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la convocatoria, por no cotizar los conceptos señalados en el Anexo 7 “Oferta económica”, de la presente Convocatoria.

- La omisión del documento solicitado en el numeral 13. “Normas aplicables (Partida 1 a 7) del Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”.

- La omisión de cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 18. “Documentos que se deberán presentar como parte de la propuesta técnica (Partida 1 a 7)” y 18.1 “Documentación complementaria obligatoria (Partida 1 a 7)” del Anexo 1. “Especificaciones Técnicas”.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

# Declaración de procedimiento desierto.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo 86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente licitación, por las siguientes razones:

- Cuando no se cuente con proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.

- Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma.

- Los precios no resulten aceptables, en términos de lo señalado en los artículos 44 fracción I y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la licitación se señalará en el Fallo las razones que lo motivaron y se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del REGLAMENTO.

# Cancelación del procedimiento de licitación.

En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la presente licitación o conceptos incluidos, cuando se presente:

- Caso fortuito o fuerza mayor,

- Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio, o

- Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INSTITUTO.

# INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto por el Título Sexto del REGLAMENTO.

# INCONFORMIDADES

Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P.  01900, Ciudad de México.

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con la prestación de los servicios solicitados, así como los referidos al desarrollo y ejecución de los mismos, que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del INSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el artículo 70 del REGLAMENTO.

# NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

# ANEXO 1

# Especificaciones Técnicas

ASPECTOS GENERALES.

Históricamente, el Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo “INSTITUTO”, ha requerido la contratación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de diversos sistemas e instalaciones electromecánicas, hidráulicas y de climatización, ubicadas en los inmuebles que ocupan sus distintas áreas. Estos equipos son fundamentales para garantizar la continuidad operativa, la seguridad institucional y el cumplimiento de las atribuciones conferidas al “INSTITUTO”.

Entre los sistemas que requieren atención se encuentran las plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado de confort y precisión, así como los equipos hidroneumáticos. Todos ellos cumplen funciones críticas para el funcionamiento de las instalaciones del “INSTITUTO”, asegurando el suministro eléctrico ante fallas en la red principal, regular y distribuir energía, mantener condiciones ambientales adecuadas en espacios laborales y tecnológicos, y garantizar la presión hidráulica necesaria para el abastecimiento de agua y la atención de emergencias.

Asimismo, el “INSTITUTO” ha requerido históricamente el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de los equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS), de diversas marcas, instalados en los distintos inmuebles que albergan sus oficinas. Estos dispositivos son responsables de suministrar energía de calidad a las cargas conectadas, especialmente ante variaciones de tensión, frecuencia y/o cortes momentáneos o instantáneos de energía, lo que permite respaldar la operación de sistemas críticos como servidores, equipos de comunicación y demás infraestructura tecnológica.

La relevancia de estos sistemas se sustenta en su impacto directo sobre la operación institucional. Por ejemplo, la falla de una planta de emergencia, de un equipo de climatización en áreas sensibles como los sitios de servidores (SITE), o de un sistema de respaldo energético como los UPS, puede comprometer la integridad de los procesos sustantivos del “INSTITUTO”.

Cabe señalar que, hasta el ejercicio fiscal 2021, algunos servicios de mantenimiento a Subestaciones eléctricas eran proporcionados por entidades externas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, ante la suspensión de dichos apoyos, el “INSTITUTO” requiere realizar procedimientos de contratación que aseguren las mejores condiciones para preservar la funcionalidad, seguridad y eficiencia de estos sistemas.

De conformidad con el artículo 50, numeral 1, inciso r) del Reglamento Interior del “INSTITUTO”, la Dirección Ejecutiva de Administración cuenta con atribuciones para gestionar estos servicios, en virtud de su responsabilidad sobre los bienes muebles e inmuebles del Instituto, así como sobre la operación de los sistemas que garantizan su adecuada funcionalidad.

- Objetivo

La contratación del servicio tiene por objeto realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas electromecánicos, hidráulicos, de climatización y de respaldo energético instalados en los inmuebles que ocupa el “INSTITUTO”, con el fin de preservar su funcionalidad, seguridad operativa y continuidad institucional.

  - Descripción

El servicio comprenderá, entre otros, la atención de plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado de confort y precisión, equipos hidroneumáticos, así como de los sistemas de respaldo energético conformados por equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS), conforme a las especificaciones técnicas que para tal efecto establezca el “INSTITUTO”.

Para la adecuada prestación del servicio, el proveedor deberá contar con personal con la capacidad técnica y operativa necesaria para ejecutar correctamente las actividades descritas en el presente Anexo Técnico.

Lo anterior incluye la revisión, diagnóstico, limpieza, ajuste, reparación, sustitución de componentes, pruebas de funcionamiento y demás actividades necesarias para garantizar el óptimo desempeño de dichos sistemas.

La prestación del servicio deberá considerar las condiciones particulares de cada inmueble, la criticidad de los equipos involucrados, y el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad, eficiencia energética, protección civil y operación institucional. En el caso de los sistemas de respaldo energético, se deberá asegurar su capacidad para suministrar energía de calidad ante variaciones de tensión, frecuencia y/o cortes momentáneos o instantáneos, protegiendo así la operación de las cargas conectadas, particularmente en áreas sensibles como los sitios de servidores (SITE) y demás infraestructura tecnológica.

- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

Tabla 1

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica | Servicio |
| *2 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestaciones Eléctricas |  |
| 3 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas |  |
| 4 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert |  |
| 5 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos |  |
| 6 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de Diversas Marcas. |  |
| 7 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS), Switch de Transferencia Estático (STS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) Marca Liebert. |  |

*Para la Partida 2, relativo al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestaciones Eléctricas, se establece lo siguiente:

- Ejercicio fiscal 2026:

  - Únicamente se realizarán mantenimientos correctivos, y estos se ejecutarán solo cuando se presenten fallas, anomalías o condiciones que requieran la intervención técnica.

  - No se contempla la ejecución de mantenimiento preventivo durante este ejercicio.

- Ejercicio fiscal 2027:

  - Los mantenimientos preventivos se llevarán a cabo conforme al CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, establecido en el Anexo Técnico, en las fechas y frecuencias ahí previstas.

  - Los mantenimientos correctivos se realizarán únicamente si se presentan fallas o necesidades operativas, sin calendario previo.

En consecuencia, durante 2026 solo se realizarán mantenimientos correctivos bajo demanda; mientras que en 2027 se ejecutarán los mantenimientos preventivos programados y los correctivos necesarios conforme ocurran.

Como parte de su propuesta técnica, el “LICITANTE” deberá presentar un Currículo o Portafolio empresarial para la partida en la que participará, en donde integre la información general de la empresa y los trabajos realizados relacionados con los servicios descritos en los numerales 1. Objetivo y 2. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del presente Anexo Técnico.

El Currículo o Portafolio deberá contener, de manera enunciativa y no limitativa, la siguiente información:

- Datos generales de la empresa:
Razón social, RFC, domicilio fiscal, datos de contacto y nombre del representante legal.

- Perfil general de la empresa:
Años de operación, giro principal y descripción de los servicios que ofrece.

- Relación de clientes atendidos:
Nombre del cliente, tipo de servicio prestado y periodo de ejecución.

- Proyectos realizados relacionados con el objeto del procedimiento:
Nombre del proyecto, descripción de actividades, ubicación, periodo de ejecución y alcance general.

- Capacidades operativas:
Recursos técnicos, infraestructura, equipo o personal disponible para la prestación del servicio.

La presentación del Currículo o Portafolio empresarial en los términos establecidos constituye un requisito obligatorio de la propuesta técnica. En caso de que el “LICITANTE” omita dicho documento, su propuesta técnica será desechada.

- Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio

| No. | Inmueble u oficina | Partida | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conjunto Tlalpan | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | Viaducto Tlalpan No.100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. |
| 2 | Torre Zafiro II | 1, 3, 4, 6 y 7 | Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |
| 3 | Edificio Quantum | 1, 3, 4, 6 y 7 | Boulevard Adolfo López Mateos No. 239, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México. |
| 4 | Edificio Acoxpa | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | Av. Acoxpa No. 436, Colonia Ex hacienda de Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14300, Ciudad de México. |
| 5 | Registro Federal de Electores | 1, 3, 4, 5 y 6 | Av. Insurgentes Sur No. 1561, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México. |
| 6 | Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | San Juan Tilcuautla No. 5-A, Municipio de San Agustín, Tlaxiaca, Pachuca Hidalgo. |
| 7 | Centro Nacional de Impresión | 1, 3, 4 y 7 | Av. Charco Azul No.40, Colonia Mixcoac, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03910, Ciudad de México. |
| 8 | Moneda | 3 y 4 | Calle Moneda No. 64, Colonia Tlalpan Centro I, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P.14000, Ciudad de México. |
| 9 | Guadalajara | 6 | Calle Isabel la Católica No. 89, Col. Vallarta Norte, C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco. |

NOTAS:

- Derivado de la desocupación del inmueble denominado “Edificio Acoxpa”, el Administrador del contrato o quien este designe, previa notificación vía correo electrónico y confirmación por el “PROVEEDOR”, le indicará la fecha para la realización del mantenimiento respectivo.

- La no realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos en el inmueble desocupado, en tanto no se haga la notificación respectiva, no representará penalizaciones para el “PROVEEDOR”.

- El “INSTITUTO”, por conducto del Administrador del Contrato, podrá incorporar o desincorporar inmuebles sujetos a la prestación del servicio, previa notificación por escrito y/o por correo electrónico, conforme a las necesidades operativas del “INSTITUTO”.

- Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.

Servicios de mantenimiento preventivo

El horario de prestación del servicio para el mantenimiento preventivo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y los sábados de 07:00 a 14:00 horas durante la vigencia del contrato.

En casos de requerirse, se podrá ampliar dicho horario, lo que será informado vía correo electrónico por el Administrador del contrato o quien este designe, al “PROVEEDOR” con 2 días hábiles de anticipación.

El “LICITANTE” deberá acreditar que cuenta con la capacidad para brindar el servicio objeto del presente anexo; por lo que, junto con su propuesta técnica, deberá presentar lo siguiente:

Para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7, el “PROVEEDOR” deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de Ingeniería en materia Electromecánica, Mecánica, Eléctrica o carreras afines a los servicios requeridos, y que cuente con al menos una certificación, constancia o acreditación necesaria para demostrar el conocimiento técnico y operativo que garantice la continuidad y disponibilidad de los sistemas.

De manera enunciativa más no limitativa, para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7, podrán presentarse certificaciones, constancias o acreditaciones relacionadas con:

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas,

- Operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas,

- Plantas de emergencia,

- Sistemas hidroneumáticos,

- Sistemas de energía ininterrumpida (UPS), PDU o equipos eléctricos afines,

- Seguridad eléctrica o trabajos en instalaciones eléctricas.

Para las partidas 3 y 4, el “PROVEEDOR” deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines, así como con al menos una certificación, constancia o acreditación, de manera enunciativa más no limitativa, relacionada con:

- Sistemas de aire acondicionado de precisión y confort,

- Refrigeración,

- Manejo de refrigerantes,

- Mantenimiento de equipos HVAC o tecnologías afines.

Las certificaciones, constancias o acreditaciones deberán estar emitidas por un organismo o institución reconocida y encontrarse orientadas a los servicios previstos en el presente Anexo Técnico, sin limitar la participación a un solo tipo de documento.

Asimismo, el coordinador propuesto para cada partida deberá acreditar contar con experiencia mínima de 12 meses en la coordinación de servicios similares, lo cual podrá demostrarse mediante constancias laborales, cartas de experiencia o documentación equivalente, que permita verificar su participación en actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza análoga.

Por lo anterior, el “LICITANTE” deberá presentar, junto con su propuesta técnica, los siguientes documentos:

- Copia simple del título y/o cédula profesional de la o las carreras afines a los servicios, para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7.

- Copia simple del título y/o cédula profesional de la o las carreras afines a los servicios, para las partidas 3 y 4.

- Certificación(es), constancia(s) o acreditación(es) que acrediten el conocimiento técnico y operativo de los servicios relacionados, correspondientes únicamente a las partidas en las que participe el licitante.

- Documentación para las 7 partidas, que acredite mínimo 12 meses de experiencia profesional del coordinador, consistente en constancias laborales, cartas de experiencia o documentos equivalentes, que permitan verificar que el personal propuesto cuenta con los conocimientos y trayectoria necesarios para garantizar la continuidad y disponibilidad de los sistemas.

En caso de que el “LICITANTE” omita dichos documentos, su propuesta técnica será desechada.

Servicios de mantenimiento correctivo

El horario de prestación del servicio para el mantenimiento correctivo será abierto, las veinticuatro (24) horas durante la vigencia del contrato.

- Soporte Técnico

El “PROVEEDOR” deberá brindar soporte técnico en sitio las veces que sean necesarias durante la vigencia del contrato, para todos los equipos descritos para las partidas 1 a 7 en los Apéndices “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, respectivamente.

El soporte técnico deberá atender y solucionar las fallas reportadas por el Administrador del Contrato o quien este designe, conforme a los tiempos de respuesta y solución establecidos en el numeral 8.1. Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partidas 1 a 7) del Anexo Técnico; para ello, el “PROVEEDOR” deberá considerar, según sea el caso la atención de los siguientes aspectos:

- Asistencia técnica telefónica para usuarios.

- Atención de llamadas de emergencia en caso de incidentes.

- Asesoramiento técnico, incluyendo la propuesta de optimización de los sistemas de los diferentes servicios.

- Revisión de códigos de error, indicadores o señales de falla (en los equipos que aplique).

- Diagnóstico de fallas y ejecución del plan de acción para su reparación.

- Determinación y sustitución de componentes y refacciones necesarias, previa cotización y aceptación por parte del “INSTITUTO”.

- Guardias Presenciales para la Operación y Mantenimiento de Sistemas Críticos

El “PROVEEDOR” debe considerar dentro de su cotización cuatrocientas cincuenta (450) horas de guardias presenciales (150 horas para el ejercicio fiscal 2026 y 300 horas para el ejercicio fiscal 2027), como mínimo, para los equipos de las partidas 1, 2, 3, 4, 6 y 7, descritos en los Apéndices “A”, “B”, “C”, “D”, “F” y “G”, cuando el Administrador del Contrato o quien éste designe lo requiera en cualquiera de los inmuebles mencionados en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio del presente Anexo Técnico. La solicitud se realizará vía correo electrónico con 24 (veinticuatro) horas de anticipación para equipos en general y con dos (2) días hábiles de anticipación para sistemas de respaldo energético, para efectos tales como sesiones de Consejo, libranzas, eventos, pruebas de equipos o cualquier actividad que requiera asistencia en sitio.

Las horas adicionales a las cuatrocientas cincuenta (450) incluidas deberán cotizarse y pagarse conforme al precio unitario por hora indicado en la oferta económica del Licitante.

Una vez realizada la solicitud de guardias por parte del Administrador del Contrato o quien éste designe, el “PROVEEDOR” debe proporcionar, dentro de las siguientes 2 (dos) horas en caso de tratarse de una solicitud urgente, vía correo electrónico, los números telefónicos y los nombres del personal autorizado para atender emergencias y/o guardias, quien deberá mantener comunicación constante con el o los supervisores designados por el Administrador y/o Supervisor del Contrato.

En todos los casos, el “PROVEEDOR” debe proporcionar los nombres y teléfonos del personal autorizado para atender las guardias, quienes deben mantener comunicación constante con el o los supervisores designados por el Administrador y/o Supervisor del Contrato.

Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de vigencia del contrato, el “PROVEEDOR” debe entregar un escrito que incluya:

- Números telefónicos de oficina y celular

- Correos electrónicos institucionales.

- Nombre del o los responsables autorizados para la atención de emergencias y guardias las veinticuatro (24) horas.

Este escrito deberá enviarse por correo electrónico a las direcciones daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx, y/o entregarse físicamente en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios o de la Subdirección de Servicios, ubicadas en Periférico Sur No. 4124, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Para la atención de guardias presenciales, se deberán observar las siguientes disposiciones operativas:

- El personal técnico deberá presentarse con una (1) hora de anticipación al inicio del evento en el inmueble correspondiente.

- Deberá realizar, en conjunto con personal del “INSTITUTO”, el recorrido y revisión de los equipos involucrados.

- Deberá elaborar y entregar un reporte técnico con los resultados de la visita.

El reporte deberá entregarse en sitio al Supervisor del servicio encargado y, posteriormente, enviarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes vía correo electrónico a las direcciones daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx.

El incumplimiento en la entrega del escrito, del reporte técnico o en la asistencia a las guardias será motivo de aplicación de la deductiva correspondiente.

- Relación de equipos por inmueble u oficina

| Inmueble u oficina | No. de equipos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 |
| Conjunto Tlalpan | 6 | 25 | 294 | 7 | * | 2 | 2 |
| Torre Zafiro II | 1 | N/A | 12 | 1 | N/A | 3 | N/A |
| Edificio Quantum | 5 | N/A | 7 | 1 | N/A | 4 | 1 |
| Edificio Acoxpa | 3 | 6 | 23 | 2 | * | 1 | 2 |
| Registro Federal de Electores | 1 | N/A | 36 | N/A | * | 2 | N/A |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) | 3 | 6 | 13 | 8 | * | 5 | 7 |
| Centro Nacional de Impresión | 1 | N/A | 7 | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Moneda | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Guadalajara | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A |
| Total | 20 | 37 | 397 | 19 | * | 18 | 13 |

*Nota: Para la Partida 5, el número de equipos, sistemas y cisternas, se encuentran distribuidos en los inmuebles conforme al Apéndice “E” SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, del presente Anexo Técnico.

La descripción de todos y cada uno de los equipos para las partidas 1 a 7, se encuentran descritas en los APÉNDICES “A” PLANTAS DE EMERGENCIA, “B” SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, “C” AIRES ACONDICIONADOS DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, “D” AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT, “E” SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, “F” EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) DE DIVERSAS MARCAS y “G” EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) Y SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) MARCA LIEBERT del presente Anexo Técnico.

- Solicitud de alta o baja de equipos al contrato.

Los equipos y/o componentes señalados en cada uno de los Apéndices del presente Anexo Técnico, son enunciativos más no limitativos y podrán darse de baja o adicionarse equipos al contrato, por motivos de adquisición, donación o baja, atendiendo a las necesidades y a solicitud por correo electrónico y/o por escrito del Administrador del Contrato y/o quien este designe, siempre que el monto máximo del contrato no se supere, asimismo, el costo unitario debe ser el mismo dependiendo de la marca y modelo que el presentado en la propuesta del Licitante; para el caso en que no haya cotizado la marca y el modelo a incorporar, se debe tomar como referencia para el costo, un equipo de los cotizados con similares características.

El “PROVEEDOR” debe realizar un diagnóstico general de dicho equipo para informar las condiciones en las que es recibido y, en su caso, las acciones a seguir para corregir alguna falla o anomalía que presente, así como la cotización correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la visita del “PROVEEDOR”. El diagnóstico y su cotización, en caso de requerirse, debe presentarse al Administrador del contrato o quien este designe a los correos electrónicos mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx y/o de manera impresa, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en Periférico Sur N°4124, piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. En caso de no atender lo correspondiente, el “PROVEEDOR” se hará acreedor a la penalización correspondiente.

- Diagnóstico de los equipos (Partida 1 a 7)

El “PROVEEDOR” debe realizar un (1) diagnóstico general para cada una de las Partidas, donde informará el estado y condiciones en que se encuentran los equipos junto con recomendaciones de mejora al Administrador del contrato o quien este designe a los correos electrónicos mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx y/o de manera impresa, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en Periférico Sur N°4124, piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, como se indica a continuación:

Tabla 1

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PERIODICIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 - 2027 DIAGNÓSTICO GENERAL |  |
| 1 | Diagnóstico general a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica | Al inicio de la vigencia del contrato de manera conjunta con el primer mantenimiento preventivo, de acuerdo con las fechas establecidas en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027 del presente Anexo Técnico. |  |
| 2 | Diagnóstico general a Subestaciones Eléctricas |  |  |
| 3 | Diagnóstico general a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas |  |  |
| 4 | Diagnóstico general a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión, Marca Liebert |  |  |
| 5 | Diagnóstico general a Equipos Hidroneumáticos |  |  |
| 6 | Diagnóstico general a equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de Diversas Marcas. |  |  |
| 7 | Diagnóstico general a equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS) Marca Liebert. |  |  |
| CONDICIÓN SOBRE INCORPORACIÓN DE EQUIPOS AL CONTRATO |  |  |  |
| ACCIÓN |  |  | PERIODICIDAD |
| Cuando exista la solicitud de un área usuaria al Administrador del contrato, para incorporar cualquier equipo al contrato, el Administrador del contrato o quien este designe, notificará mediante escrito al “PROVEEDOR” sobre la petición recibida, por lo que, el “PROVEEDOR” debe realizar una visita al inmueble que corresponda para realizar un diagnóstico general del equipo, estableciendo las condiciones en las que se encuentra y, de ser el caso, la cotización correspondiente para su mantenimiento e instalación será aceptada por el Administrador del Contrato; por lo que, debe presentar ambos documentos, así como su evidencia fotográfica. |  |  | Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la visita. |
| CONSIDERACIONES EN LOS DIAGNÓSTICOS |  |  |  |
| Como parte de este diagnóstico técnico, se debe identificar el estado operativo de cada equipo e incluir, en su caso, una valoración sobre la conveniencia de realizar acciones preventivas o correctivas, considerando aspectos como: - Riesgos potenciales por falta de uso prolongado. - Requerimientos de conservación para preservar la funcionalidad de los equipos. Por lo anterior, si derivado de la revisión de los equipos y de la emisión del diagnóstico, se identifican equipos que no se encuentra en uso, es decir, se encuentran apagados o fuera de servicio, deben ser reportados como tal en el diagnóstico correspondiente. Posteriormente, durante la ejecución de los mantenimientos preventivos, si el “PROVEEDOR” realiza acciones de mantenimiento sobre dichos equipos sin contar con autorización expresa por parte del Administrador del Contrato o de la persona que este designe, el servicio no será reconocido ni sujeto a pago. Para el caso de los Partidas 6 y 7, el “PROVEEDOR”, de manera enunciativa más no limitativa, debe considerar un diagnóstico de baseline por cada UPS, PDU y STS, que incluya: i) estado tecnológico real; ii) vida útil remanente estimada por subsistema; iii) disponibilidad de refacciones en mercado; iv) riesgos de obsolescencia (EoL/EoS); v) plan de acción recomendado priorizado; y vi) análisis de riesgo (probabilidad/impacto) con semáforo por equipo y matriz consolidada por inmueble. El diagnóstico debe sustentarse con evidencias (fotos, lecturas, logs, capturas de HMI, fichas del fabricante, disponibilidad de refacciones) y entregarse en formato PDF y hoja de cálculo con matriz de consolidación. Cualquier hallazgo de riesgo crítico debe notificarse al Instituto por correo en un plazo no mayor a dos (2) horas, con medidas de contención recomendadas. Actualizaciones por obsolescencia o cambios relevantes se realizarán a solicitud del Instituto. |  |  |  |

En caso de que el personal del “PROVEEDOR” no entregue los diagnósticos que correspondan dentro de los términos señalados, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

- Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7)

Se entiende por mantenimiento preventivo el conjunto de acciones sistemáticas que debe realizar el “PROVEEDOR” para preservar las condiciones óptimas de operación de los sistemas electromecánicos, hidráulicos, de climatización y sistemas de respaldo energético, instalados en los inmuebles que ocupa el “INSTITUTO”, durante la vigencia del contrato. Estas acciones incluyen de manera enunciativa más no limitativa, la inspección, limpieza, ajuste, verificación de parámetros, pruebas funcionales y demás actividades técnicas que permitan anticipar fallas, prevenir interrupciones operativas y prolongar la vida útil de los equipos.

Asimismo, la realización de los mantenimientos preventivos, deben permitir a el “PROVEEDOR” detectar cualquier desperfecto, anomalía o deficiencia en el funcionamiento de los sistemas que evidencien la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento correctivo. Dichas observaciones deben ser informadas al Administrador del contrato o a quien este designe, para su análisis, programación y atención conforme a los procedimientos establecidos.

Los trabajos de mantenimiento preventivo deben ejecutarse conforme a las recomendaciones técnicas emitidas por los fabricantes de los equipos y refacciones, atendiendo a las especificaciones de cada sistema, su criticidad operativa y el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad, eficiencia energética, protección civil y operación institucional.

Tabla 1

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PERIODICIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica | De conformidad con los periodos establecidos en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL 2026 – 2027 APÉNDICE “A”, del presente Anexo Técnico. |
| 2 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a Subestaciones Eléctricas | Un (1) servicio de mantenimiento preventivo (solo para el ejercicio 2027) para cada subestación eléctrica de cada inmueble, de acuerdo con las fechas establecidas en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, *PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, APÉNDICE “B”, del presente Anexo Técnico. |
| 3 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas | De conformidad con los periodos establecidos en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, APÉNDICE “C” y PARTIDA 4, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT, APÉNDICE “D” del presente Anexo Técnico. |
| 4 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert |  |
| 5 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos | Dos (2) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE “E”, del presente Anexo Técnico. Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECyRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar tres (3) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primero diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE “E”, del presente Anexo Técnico. En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica. |
| 6 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de Diversas Marcas. | Para el ejercicio 2026, el primer mantenimiento preventivo debe ser proporcionado dentro los diez (10) días hábiles del inicio de la vigencia del contrato. Los mantenimientos preventivos subsecuentes deben ser proporcionados cada tres meses posteriores a la realización del primer servicio de mantenimiento preventivo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del mes que corresponda; en total, para el ejercicio fiscal 2026, 3 (tres) servicios y para el ejercicio fiscal 2027, 4 (cuatro) durante la vigencia del contrato, de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) DE DIVERSAS MARCAS, APÉNDICE “F” del presente Anexo Técnico. |
| 7 | Servicio de mantenimiento preventivo a equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS) Marca Liebert. | Para el ejercicio 2026, el primer mantenimiento preventivo debe ser proporcionado dentro los diez (10) días hábiles del inicio de la vigencia del contrato. Los mantenimientos preventivos subsecuentes deben ser proporcionados cada tres meses posteriores a la realización del primer servicio de mantenimiento preventivo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del mes que corresponda; en total, para el ejercicio fiscal 2026, 3 (tres) servicios y para el ejercicio fiscal 2027, 4 (cuatro) durante la vigencia del contrato; de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 7, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) MARCA LIEBERT, APÉNDICE “G”, del presente Anexo Técnico. |

Cualquier ajuste al CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, el Administrador del Contrato o la persona que este designe, notificará a “El Proveedor” por escrito con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles. Dichos ajustes podrán comprender la reprogramación de fechas y, en su caso, la adecuación de los servicios de mantenimiento preventivo considerados, a fin de atender las necesidades operativas del “INSTITUTO”.

7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7).

El “PROVEEDOR” deberá acudir puntualmente a las instalaciones del “INSTITUTO” para realizar los servicios contratados y deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Contar con las herramientas necesarias y adecuadas para realizar los servicios.

- Contar con equipos de medición calibrados.
El “PROVEEDOR” deberá presentar el certificado vigente que acredite la calibración de los equipos de medición utilizados en la prestación del servicio, emitido por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con mediciones trazables al Centro Nacional de Metrología (CENAM). Dicho certificado deberá entregarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato. En caso de omisión en la entrega del certificado en el plazo señalado, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

- El personal del “PROVEEDOR” debe contar con el equipo de protección personal necesario y adecuado para realizar los servicios objeto de este contrato, como mínimo se debe contar con: guantes, gafas protectoras, botas, ropa de algodón (pantalón y camisola), para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas descritas en el numeral 13. Normas aplicables (Partida 1 a 7) del presente Anexo Técnico.

- El personal técnico del “PROVEEDOR” debe contar con identificación que lo acredite como empleado de la empresa y cumpla con lo siguiente: Nombre del técnico con firma del representante legal de la empresa. La identificación se debe presentar en la entrada de los inmuebles del “INSTITUTO” para que se les permita el acceso a las instalaciones, la identificación debe ser portada en todo momento dentro de las instalaciones del “INSTITUTO”.

Las actividades descritas a continuación, se refieren a las mínimas indispensables que debe realizar el “PROVEEDOR” para mantener en óptimas condiciones de operación los equipos existentes en los inmuebles descritos para las partidas 1 a 7 en los Apéndices “A”, “B”, “C”, “D”, “E” “F” y “G” del Anexo Técnico, sin menoscabo de que el “PROVEEDOR” se obligue a ejecutar aquellas otras que por su naturaleza sean indispensables para garantizar su óptimo funcionamiento.

PARTIDA 1.- Para las PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

  - Actividades del servicio de mantenimiento preventivo menor.

- Limpieza en general

- Limpieza de toda la planta con productos químicos que no dañen el equipo y partes eléctricas.

- Motor

- Revisión de nivel de aceite y reposición de este en caso de ser necesario.

- Revisión de presión de aceite.

- Revisión de mangueras y conexiones, cambiar si es necesario.

- Sistema de enfriamiento

- Revisión a todo el sistema.

- Revisión de nivel de anticongelante (relleno en caso de ser necesario).

- Mantenimiento de ventilador.

- Mantenimiento de bandas, inspección visual (por grietas o resequedad) y ajuste en caso de necesitarlo.

- Mantenimiento de conexiones.

- Revisión del precalentador y cambio en caso de ser necesario.

- Mantenimiento de temperatura del motor.

- Revisión de mangueras y conexiones.

- Revisión de termostato y cambio en caso de ser necesario.

- Sistema de combustible:

- Revisión del nivel de combustible.

- Revisión de tanque de combustible.

- Revisión de tuberías y conexiones.

- Revisión del soporte del tanque general.

- Limpieza y aplicación de pintura (a solicitud del Administrador del contrato o quien este designe).

- Sistema eléctrico

- Revisión de acumuladores de energía.

- Revisión de densidades y reponer en caso de ser necesario.

- Revisión de aislamientos.

- Revisión de cargador de acumuladores de energía.

- Revisión de cableado, apriete de conexiones y aparatos de medición.

- Mantenimiento de la marcha.

- Mantenimiento de alternador.

- Servicio de tablero de transferencia y generador

- Revisión y apriete de terminales

- Revisión de cableado, conexiones y zapatas.

- Revisión a interruptores termo magnéticos.

- Revisión de relevadores.

- Revisión de luces indicadoras.

- Ejecución de pruebas generales de las protecciones del equipo.

- Ejecución de pruebas generales de equipo en vacío.

- Medición del voltaje de generador.

- Medición de la frecuencia del motor.

- Arranque y pruebas del equipo.

- Medición de los tiempos de arranque, transferencia y retransferencia y ajuste.

- Revisión del correcto funcionamiento de instrumentos indicadores.

- Limpieza interna y externa del gabinete.

- Lubricación de partes móviles.

- Sistema de admisión de aire

- Revisión a los turbo-cargadores.

- Revisión a la válvula tipo mariposa de la máquina.

- Revisión a los filtros de aire.

- Control de velocidad

- Revisión del gobernador y calibración en caso de ser necesario.

- Sistema de escape de gases

- Revisión del silenciador del tubo de escape.

- Inspección visual y reporte de posibles fugas de sistema

- Actividades del servicio de mantenimiento preventivo mayor

El “PROVEEDOR” realizará las actividades del mantenimiento preventivo mensual, del inciso a) al i), de la fracción I. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo menor del presente Anexo Técnico, más las actividades del servicio de mantenimiento mayor conforme a lo siguiente:

- Revisión y ajuste del gobernador

- Revisión a instrumentos de medición

- Revisión al sistema de admisión

- Revisión y sustitución del precalentador (en caso de ser necesario).

- Revisión al sistema de enfriamiento, lavado del radiador

- Revisión al sistema de combustible, válvulas y tubería

- Desmontaje de los turbo - cargadores para limpieza interior

- Cambio de termostatos (en caso de ser necesario)

- Cambio de filtros de aire, aceite, refrigerante y combustible

- Cambio de mangueras del precalentador (en caso de ser necesario)

- Cambio de sellos y calibración de inyectores (en caso de ser necesario)

- Cambio de aceite del cárter

- Cambio de líquido refrigerante.

- Mantenimiento al generador de corriente alterna

- Pruebas en vacío y con carga al conjunto motor generador

- Cambio de poleas (de todo tipo) en caso de ser necesario.

- Cambio de mangueras (de todo tipo) en caso de ser necesario.

- Cambio de bandas (de todo tipo) en caso de ser necesario.

- Cambio de lámparas indicadoras.

- Terminales de baterías.

- Tapón de radiador en caso de ser necesario.

- Pintura, en caso de ser necesario.

- Servicio a la marcha en caso de ser necesario.

- Servicio al alternador en caso de ser necesario.

PARTIDA 2.- Para las SUBESTACIONES ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES SECCIONADORES EN EL INMUEBLE CONJUNTO TLALPAN Y EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO.

- Inspección visual de las condiciones físicas de la subestación y sus componentes

- Revisión de todas las conexiones de los cables de mediana tensión a fin de determinar si las terminales requieren apriete y corrección.

- Servicio de refiltrado de aceite, consistente en la eliminación de agua y partículas sólidas en suspensión, a efecto de elevar la rigidez dieléctrica;  para su ejecución se utilizará un equipo de microfiltración portátil conforme a la norma NMX-J-308 relativa al Manejo, Control y Tratamiento de Aceite, incluye la desgasificación de aceite, procedimiento que elimina la humedad y los gases no deseados, mismos que se encuentran mezclados en el aceite de dieléctrico del tanque del interruptor de transferencia.

- Mantenimiento a tableros de baja tensión. (trabajos con línea energizada en el caso de servicios de emergencia).

TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL EN ACEITE DIELÉCTRICO

- Inspección visual de empaques, conexiones, tanque y aceite

- Revisión y medición de sistemas de tierras físicas.

- Servicio de refiltrado de aceite, consistente en la eliminación de agua y partículas sólidas en suspensión, a efecto de elevar la rigidez dieléctrica;  para su ejecución se utilizará un equipo de microfiltración portátil conforme a la norma NMX-J-308 relativa al Manejo, Control y Tratamiento de Aceite, incluye la desgasificación de aceite, procedimiento que elimina la humedad y los gases no deseados, mismos que se encuentran mezclados en el aceite de dieléctrico del tanque del interruptor de transferencia.

- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite antes del servicio y posterior al refiltrado.

- Aplicación de pintura exterior. (en caso de que el Administrador del contrato o quien este designe lo solicite)

TRANSFORMADOR TIPO SECO

- Revisión y medición de sistemas de tierras.

- Verificación y pruebas de humedad

- Mediciones de voltaje y limpieza general

- Revisión de entrada y salida de voltaje

- Aplicación de pintura (en caso de que el Administrador del contrato o quien este designe lo solicite)

- Ajuste y apriete de conexiones en general.

- Revisión y verificación de posición correcta de Taps.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EDIFICIO ACOXPA

- Verificación de señalización de tensión presente en los indicadores de tensión.

- Verificación de que los puntos de puesta a tierra de todos los equipos estén limpios y que su conexión sea sólida.

- Verificación aleatoria de las funciones de protección.

- Revisión de todas las conexiones de los cables de mediana tensión a fin de determinar si las terminales requieren apriete y corrección.

- Revisión y medición de sistemas de tierras de la subestación.

- Mantenimiento a gabinete de seccionamiento de energía clase 25KV marca AREVA, de dos secciones que incluye:

- Primera sección prueba a mecanismo operación sin carga inspección de apartarrayos, limpieza de bus y aisladores con líquidos dieléctricos, apriete de las partes, aplicación de grasa dieléctrica en partes móviles.

- Segunda sección y pruebas a cuchillas de seccionamiento de aire y en grupo, limpieza de fusible imitador de corriente, limpieza de mecanismo de quebradora en grupo con líquido dieléctrico, reapriete de terminales tipo interior, apriete de partes mecánicas, aplicación de grasa dieléctrica en partes móviles.

- Servicio de refiltrado de aceite tipo Beta Fluid a transformador tipo subestación trifásico de 750 KVA, tensión 23000-220Y/127 V aproximado 1192 L, consistente en la eliminación de agua y partículas sólidas en suspensión, elevando notablemente la rigidez dieléctrica, utilizando equipo de micro-filtración portátil conforme a la Norma NMX-J-308 inherente al Manejo, Control y Tratamiento de aceite; desgasificación del aceite a efecto de eliminar la humedad y gases no deseados, incluyendo: revisión de mirilla de nivel de aceite y temperatura, inspección de válvula para Dren, limpieza de conmutador de relación ( TAP), revisión de boquillas de media y baja tensión, reapriete a partes mecánicas, limpieza exterior con liquido dieléctrico y aplicación de grasa dieléctrica en partes móviles, prueba de rigidez dieléctrica del aceite, antes del servicio y posterior al refiltrado.

- Mantenimiento a tableros de baja tensión. (Trabajos con línea energizada en el caso de servicios de emergencia).

TRANSFORMADOR TIPO SECO

- Revisión y medición de sistemas de tierras.

- Verificación y pruebas de humedad

- Mediciones de voltaje y limpieza general

- Revisión de entrada y salida de voltaje

- Aplicación de pintura (en caso de que el Administrador del contrato o quien este designe lo solicite)

- Ajuste y apriete de conexiones en general.

- Revisión y verificación de posición correcta de Taps

PARTIDA 3.- Para los equipos de AIRES ACONDICIONADOS DE CONFORT Y DE PRESICIÓN DE DIVERSAS MARCAS

- UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (UGAH)

- Tablero de control:

- Limpieza con solución dieléctrica.

- Medición de voltaje de alimentación anotando lecturas.

- Medición de la corriente de trabajo anotando lecturas.

- Revisión y apriete de conexiones.

- Revisión de luces piloto cambiando lámparas en mal estado.

- Revisión de termostatos de control y realizar ajustes.

- Revisión y/o remplazo de relevadores, contactores y/o interruptores dañados.

- Aplicación de pintura a petición del Administrador del Contrato o quien este designe para que lo solicite.

- Compresores

- Mediciones eléctricas (voltaje y amperaje), anotando lecturas.

- Revisión y corrección de ruidos y vibraciones.

- Revisión de motobombas recirculadoras de agua helada

- Verificación del nivel y apariencia física del aceite, reportando cualquier anomalía al respecto.

- Medición de presión del refrigerante (succión y descarga).

- Medición de presión de aceite, reportar lectura, adaptar manómetro en caso necesario.

- Cambio de aceite según el resultado de la prueba de acidez en su caso.

- Suministro de gas refrigerante, en caso de ser necesario.

- Reparación de fugas de gas refrigerante y de aceite en todo el sistema.

- Reparación de fugas de tuberías de interconexión para sistemas divididos.

- Evaporador

- Medición de temperatura de entrada y salida del agua helada, anotar lecturas y remplazar termómetros en caso necesario.

- Lavado de serpentín con líquido desincrustante.

- Mantenimiento de motores ventiladores y en su caso sustitución.

- Mantenimiento de dispositivos eléctricos.

- Reparación de fugas.

- Condensador

- Lavado del serpentín con líquido desincrustante

- Mediciones eléctricas en motores de abanicos (voltaje de alimentación y corriente de carga).

- Revisión y corrección de vibraciones.

- Revisión y corrección de libre movimiento de abanicos.

- Mantenimiento de dispositivos eléctricos.

- Reparación de fugas.

- Circuitos de refrigeración

- Revisión de fugas de refrigerante y recargar si es necesario.

- Revisión y reparación de soportes.

- Revisión de aislamientos térmicos.

- Revisión y/o cambio de deshidratador.

- Gabinete

- Limpieza al gabinete metálico.

- Aplicación de pintura a petición del Administrador del Contrato o quien este designe para que lo solicite.

- Bomba recirculadora de agua

- Revisión y eliminación de ruidos.

- Medición de voltaje y amperaje de carga.

- Aplicación de pintura a petición del Administrador del Contrato o quien este designe para que lo solicite.

- Cambio de baleros en caso de ser necesario.

- El “PROVEEDOR” podrá retirar los motores y bombas del “INSTITUTO” para ser reparadas en su taller de trabajo.

- Tubería de inyección y retorno de agua helada, válvulas y conexiones

- Revisión y reparación de fugas de agua.

- Revisión de aislamientos térmicos.

- Revisión de válvulas en el circuito de refrigeración.

- Aplicación de pintura en caso de ser necesario.

B) UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)

- Motor

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Revisión de base.

- Revisión y/o cambio de rodamientos de ser necesario.

- Mantenimiento a chumaceras.

- Mantenimiento a los dispositivos eléctricos.

- Turbinas

- Limpieza.

- Revisión y lubricación de chumaceras y rodamientos.

- Revisión y/o cambio de prisioneros y opresores.

- Revisión de flecha.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Transmisión

- Revisión, cambio y apriete de prisioneros y cuñas.

- Revisión de bandas, cambiar si es necesario.

- Alineación de poleas y bandas.

- Serpentines de enfriamiento

- Lavado de serpentines.

- Revisión de fugas de agua y corregir si es necesario.

- Revisión de válvulas.

- Revisión de funcionamiento de termostatos y realizar ajustes necesarios.

- Charola de condensados

- Limpiar y revisar que no haya obstrucciones en la salida de condensados, retirando incrustaciones y/o lodos que eviten el drene adecuado.

- Filtros

- Lavar y sustituir en caso necesario por nuevos, originales, del mismo modelo y medida.

- Gabinete

- Limpieza.

- Rotular código de identificación del equipo.

- Aplicación de pintura a petición de Administrador del Contrato o quien este designe para que lo solicite.

- Compuertas (en caso de unidades multi zona)

- Verificar el libre movimiento de partes móviles.

- Lubricar las partes móviles.

- Revisar el funcionamiento de actuadores de compuertas.

- Revisar los transformadores.

- Revisar el funcionamiento de termostatos de zona.

- Ductería

- Limpieza integral de toda la ductería.

- Revisión de ductos que no estén dañados repararlos en su caso.

- De ser necesario aplicación de acabado protector e impermeabilizante.

- Limpieza y pintura de rejillas de inyección y retorno.

- Revisión de cuellos de ductería, así como las fugas de aire.

- En caso de requerirse, el “PROVEEDOR” revisará durante los mantenimientos preventivos, el estado de la ductería para reportar cuando haga falta su limpieza, y en su caso, desmontará las secciones que se requieran, realizándose como mantenimiento correctivo.

- UNIDAD TIPO PAQUETE (UP)

- Tablero de control

- Limpieza con solución dieléctrica.

- Medición de voltaje de alimentación.

- Revisión y apriete de conexiones.

- Revisión de luces piloto.

- Revisión de control de termostatos.

- Revisión y mantenimiento a dispositivos eléctricos.

- Compresores

- Medición eléctrica (voltaje y amperaje).

- Revisión de aceite.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Verificar nivel de aceite y cargar de ser necesario.

- Suministro de gas refrigerante, en caso de ser necesario.

- Reparación de fugas.

- Serpentín evaporador

- Limpiar con coil cleaner.

- Medición de temperatura de entrada y salida al aire.

- Charola de condensados

- Limpieza de charola de condensados y revisar que no haya obstrucciones en la salida.

- Serpentín condensador

- Limpiar con coil cleaner.

- Motores

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión de baleros.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Mantenimiento a dispositivos eléctricos (alimentación eléctrica y térmica en centros de carga).

- Turbinas

- Limpieza

- Revisión y lubricaciones de chumaceras.

- Revisión de prisioneros y opresores.

- Revisión de flecha.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Revisión y cambio de baleros en caso de ser necesario.

- Transmisión

- Apriete de prisioneros y cuñas.

- Alineación de poleas y bandas.

- Revisión y tensión de bandas.

- Filtros

- Revisión y cambio de filtros en caso de ser necesario, por nuevos, originales, del mismo modelo y medida.

- Gabinete

- Limpieza general.

- Aplicación de pintura a petición del Administrador del Contrato o quien este designe para que lo solicite.

- Ductería

- Aplicación de sistema impermeable básico.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Revisión de cuellos y repararlos en su caso.

- De ser necesario aplicación de acabado protector e impermeabilizante.

- Revisión de ductos que no estén dañados, y repararlos en su caso.

- En caso de requerirse, el “PROVEEDOR” revisará durante los mantenimientos preventivos, el estado de la ductería para reportar cuando haga falta su limpieza, y en su caso, desmontará las secciones que se requieran, realizándose como mantenimiento correctivo.

- MINI-SPLIT (MS), CASSETE (CT)

  - Sección evaporadora

- Motor/turbinas

- Medición de voltaje y amperaje de trabajo anotando lecturas.

- Verificación que las velocidades, alta, media y baja del motor se encuentren operando adecuadamente.

- Verificación de libre movimiento de turbinas y verificación de ruidos.

- Limpieza general.

- Serpentín

- Medición de temperatura en la inyección del aire, reportando lecturas.

- Limpieza de filtro y cambio de este en caso necesario.

- Limpiar y revisar que no haya obstrucciones en la salida de condensados, retirando incrustaciones que eviten el drene adecuado.

- Verificación de pendiente de charola de condensados.

- Verificación de operación de bomba de condensados en caso de que el equipo cuente con ella.

- Limpieza con agua a presión.

  - Sección condensadora

- Compresor

- Mediciones eléctricas (voltaje y amperaje de carga).

- Eliminación de vibraciones y ruidos.

- Medición de presión de refrigerante (succión y descarga).

- Revisión y/o carga de aceite de ser necesario.

- Gabinete

- Limpieza

- Revisión de libre movimiento de alabes de inyección de aire.

- Control inalámbrico o termostato

- Verificación de correcta operación.

- Motor/ventilador

- Limpieza.

- Revisión de amperaje y voltaje.

- Revisión de ruidos o vibraciones.

- Tablero de control

- Limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión de conexiones y apriete en su caso.

- Medición de voltaje de alimentación.

- Condensadora

- Verificar que no existan fugas de refrigeración y recarga en su caso.

- Verificar que haya buen contacto de los bulbos sensores de las válvulas de expansión.

- Revisión de soportes de tubería.

- Revisión del estado de los aislamientos, reparación en su caso.

- Serpentín de la condensadora

- Limpieza con foam cleaner.

- Peinado del serpentín.

- Gabinete

- Pintura en gabinetes metálicos, en caso necesario.

- Cambio de aislamiento o forro, en caso necesario.

- UNIDAD VENTANA (UV)

- Motores

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión y apriete de conexiones.

- Cambio de baleros en caso de ser necesario.

- Filtro

- Limpieza y en su caso sustitución.

- Controles

- Verificación del correcto funcionamiento.

- Serpentines

- Limpieza con solución desincrustante. (coil cleaner)

- Compresor

- Medición de voltaje y amperaje.

- Eliminar vibraciones.

- Verificar que no haya fugas de refrigerante, eliminarlas y recargar refrigerante.

- Medición de presión de refrigerante (succión y descarga).

- Gabinete de condensadora

- Pintura en gabinetes metálicos, en caso de ser necesario.

- UNIDAD LAVADORA DE AIRE (ULA)

- Motor

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión y eliminación de ruidos y vibraciones.

- Revisión de baleros y cambio si es necesario.

- Turbina

- Revisión y en su caso balanceo de turbina.

- Revisión y lubricación de chumaceras y rodamientos.

- Revisión de flecha.

- Cambio de baleros en caso de ser necesario.

- Transmisión

- Alineación de poleas.

- Revisión y tensión de bandas.

- Cambio de bandas en caso de ser necesario.

- Engrasado de chumaceras.

- Celdas de humidificación

- Lavar y en su caso cambiar.

- Sistema de alimentación y recirculación de agua

- Revisión del distribuidor y destaparlo.

- Destape de espreas.

- Limpieza del tanque y cambio de agua.

- Revisión de la operación correcta de válvulas y flotador.

- Revisión de bomba y cambio de baleros si es necesario.

- Gabinete

- Limpieza.

- Aplicación de pintura.

- Impermeabilización de charola.

- Limpieza de filtros o su sustitución en caso de ser necesario.

- Motobombas

- Revisión y eliminación de ruidos.

- Medición de voltaje y amperaje de carga.

- Revisión y/o cambio de termómetros y manómetros de ser necesario.

- Aplicación de pintura.

- Cambio de baleros en caso de ser necesario.

- El “PROVEEDOR” podrá retirar los motores y bombas del “INSTITUTO” para ser reparadas en su taller de trabajo.

- Filtros

- Limpieza de filtros y sustitución en caso de ser necesario.

- Ductería

- Revisión de ductos que no estén dañados, repararlos en su caso.

- Aplicación de acabado protector y decorativo elástico.

- Aplicación de sistema impermeable básico.

- Limpieza de rejillas de inyección.

- Revisión de cuellos repararlos en su caso.

- VENTILADOR (VE), EXTRACTOR (ET), EXTRACTOR AXIAL (EA)

- Motor

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión de funcionamiento.

- Revisión de ruidos de baleros y cambio si es necesario.

- Revisión de base.

- Turbina

- Limpieza coil cleaner.

- Verificación de libre movimiento.

- Revisión y eliminación de vibraciones.

- Revisión y lubricación de chumaceras.

- Transmisión

- Apriete de prisioneros y cuñas.

- Alineación de poleas.

- Revisión y tensión de bandas.

- Revisión de flecha.

- Cambio de bandas, en caso de ser necesario

- Cuerpo de ventilador

- Limpieza general.

- Verificación del buen estado de base anti vibratoria.

- Revisión, apriete y reposición de tornillería.

- Aplicación de pintura.

- Ductería

- Revisión de cuellos repararlos en su caso.

- Revisión de ductos repararlos en su caso.

- AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AP)

- Sección de filtros

- Verificar que el flujo de aire no tenga restricciones.

- Limpieza y lavado

- Verificación de operación de alarma por suciedad de filtros.

- Cambio de filtros, en caso de ser necesario.

- Sección de ventiladores

- Limpiar y verificar que los rotores tengan libre movimiento.

- Verificar la tensión de las bandas y cambiarlas en caso necesario.

- Verificar que los baleros estén en buenas condiciones, remplazando los que se encuentren dañados.

- Medición de voltaje y amperaje de carga, anotando lecturas.

- Cambio de ventiladores en caso de ser necesario.

- Compresor

- Verificación de nivel de aceite y recargar si es necesario.

- Revisión de ruidos y vibraciones.

- Medición de presión del refrigerante (succión y descarga) anotando lecturas.

- Medición de voltaje y amperaje de carga, anotando lecturas.

- Sección de condensadora enfriada por aire

- Limpieza y peinado del serpentín condensador.

- Revisión y reparación de soportes de las líneas de refrigeración.

- Revisión de contactores de motores y reemplazo en caso necesario.

- Circuito de refrigeración

- Revisión de las líneas de refrigeración.

- Revisión de que no haya humedad en el sistema.

- Revisión de presión de succión.

- Revisión de presión de descarga.

- Revisión y reparación de forros en tuberías.

- Panel de control eléctrico

- Revisión de operación correcta y reparación en caso necesario.

- Revisión de contactores y cambio, en caso necesario.

- Reapriete de tornillería en general, control y fuerza.

- Revisión de fusibles y cambio, si es necesario.

- Medición de voltaje de control para tarjeta madre, anotándose en el reporte de servicio.

- Sección humidificadora

- Revisar que la charola no contenga residuos sólidos.

- Revisar que las lámparas de señalización funcionen correctamente, remplazar en su caso.

- Revisar que no haya obstrucciones, en el drenaje y desincrustarlo en caso necesario.

- Revisión del funcionamiento de la alimentación de agua.

- Gabinete

- Limpieza general.

- Bomba de recirculación de condensados

- Medición de voltaje y amperaje.

- Revisión de operación correcta.

- Limpieza general.

- Todos los componentes del sistema

- Aplicación de Pintura en caso de ser necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos en buen estado con una buena estética y libre de materiales y objetos extraños en el área de los equipos.

- FAN & COIL (FC)

  - Sección evaporadora

- Motor/turbinas

- Medición de voltaje y amperaje de trabajo anotando lecturas.

- Verificación que las velocidades, alta, media y baja del motor se encuentren operando adecuadamente.

- Verificación de libre movimiento de turbinas y verificación de ruidos.

- Limpieza general

- Serpentín

- Medición de temperatura en la inyección del aire, reportando lecturas.

- Limpieza de filtro y cambio de este en caso necesario.

- Limpiar y revisar que no haya obstrucciones en la salida de condensados, retirando incrustaciones que eviten el drene adecuado.

- Verificación de pendiente de charola de condensados.

- Verificación de operación de bomba de condensados en caso de que el equipo cuente con ella.

- Limpieza con agua a presión.

  - Sección condensadora

- Compresor

- Mediciones eléctricas (voltaje y amperaje de carga), reportar lecturas.

- Eliminación de vibraciones y ruidos.

- Medición de presión de refrigerante (succión y descarga), reportar lecturas.

- Revisión y/o carga de aceite de ser necesario.

- Gabinete

- Limpieza.

- Revisión de libre movimiento de alabes de inyección de aire.

- Control inalámbrico o termostato

- Verificación de correcta operación.

- Motor/ventilador

- Limpieza.

- Revisión de amperaje y voltaje.

- Revisión de ruidos o vibraciones.

- Tablero de control

- Limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión de conexiones y apriete en su caso.

- Medición de voltaje de alimentación.

- Condensadora

- Verificar que no existan fugas de refrigeración y recarga en su caso.

- Revisión de soportes de tubería.

- Revisión del estado de los aislamientos, reparación en su caso.

- Aplicación de pintura, en caso de ser necesario

- Serpentín de condensadora

- Limpieza con solución desincrustante.

- Peinado del serpentín.

- Gabinete

- Pintura en gabinetes metálicos, en caso de ser necesario

- Cambio de aislamiento o forro, en caso de ser necesario.

- Motobomba (MB)

- Bomba recirculadora de agua

- Revisión y eliminación de ruidos.

- Medición de voltaje y amperaje de carga.

- Revisión y/o cambio de termómetros y manómetros de ser necesario.

- Aplicación de pintura, en caso de ser necesario.

- Cambio de baleros en caso de ser necesario.

PARTIDA 4.- Para los equipos de AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICIÓN MARCAS LIEBERT.

- Sección de filtros

  - Verificación que el flujo de aire no tenga obstrucciones.

  - Verificación de operación de alarma por suciedad de filtros por medio del display.

  - Cambio de filtros de aire, cuando se requiera por suciedad (realizar mínimo 2 cambios durante la vigencia del contrato).

- Sección de ventiladores

  - Limpieza y verificación de que las turbinas tengan libre movimiento.

  - Verificación de la tensión de las bandas y cambio de bandas, en caso de ser necesario.

  - Verificación de que los baleros estén en buenas condiciones, reemplazando los que se encuentren dañados.

  - Medición de voltaje y amperaje de motor ventilador, anotando lecturas.

- Compresor

  - Verificación del nivel de aceite en compresores reciprocantes y recargar, si es necesario.

  - Revisión de ruidos y vibraciones.

  - Medición de presión del refrigerante (succión y descarga), anotando lecturas.

  - Medición de voltaje y amperaje de compresores, anotando lecturas en el reporte de servicio.

- Sección de condensadora enfriada por aire

  - Lavado de serpentín con agua a presión.

  - Revisión y sustitución o cambio de forros.

  - Revisión de contactores de motores y reemplazo, en caso necesario.

  - Limpieza y peinado del serpentín condensador, en caso de ser necesario.

  - Revisión y reparación de soportes de las líneas de refrigeración.

  - Revisión de flecha y base de motor de evaporador.

  - Lubricación de baleros en evaporador y condensador.

  - Toma de voltajes y corrientes de motores de condensadora, se anotan en el reporte de servicio.

  - Reapriete de conexiones eléctricas.

- Sección de condensadora enfriada por agua / GLYCOL

  - Revisión del funcionamiento de las válvulas de regulación.

  - Revisión de que no haya fugas de la solución agua / GLYCOL, corregirlas en su caso.

  - Toma de valores de corriente de la bomba Drycooler.

- Circuito de refrigeración

- Revisión de las líneas de refrigeración, eliminar fugas y reponer refrigerante, indicando a la supervisión del Instituto el sitio donde se corrigió la fuga.

- Revisión de que no haya humedad en el sistema por medio de la mirilla de refrigerante y cambio de filtro deshidratador en caso necesario.

- Revisión y reparación de soportes de las líneas de refrigeración

- Revisión de presión de succión.

- Revisión de presión de descarga.

- Revisión de funcionamiento de la válvula de bypass de gas caliente

- Reparación de funcionamiento de la válvula de expansión

- Revisión de presión cabezal.

- Panel de control eléctrico

  - Revisión de operación correcta y reparación, en caso necesario.

  - Revisión de contactores y cambio, en caso necesario.

  - Reapriete de tornillería en general, control y fuerza.

  - Revisión de fusibles y cambio, si es necesario.

  - Medición de voltaje de control para tarjeta madre, anotándose en el reporte de servicio.

- Sección humidificadora

- Revisión de sedimentación mineral en charola de humidificación, limpieza en caso de que exista.

- Revisión de que las lámparas de señalización funcionen correctamente, reemplazar    en su caso.

- Revisión de que no haya obstrucciones en el drenaje interno del equipo, desincrustarlo en caso necesario.

- Revisión del funcionamiento de la alimentación de agua.

- Revisión visual del estado de lámpara infrarroja, cambiar si es necesario.

- Revisión visual del ingreso de agua al humidificador, corregir si es necesario.

- Revisión visual de humidificador tipo canister, cambiar si es necesario.

- Gabinete

- Limpieza general y aplicación de pintura, en caso de ser necesario.

- Bomba de recirculación de condensados

  - Medición de voltaje y amperaje de carga, anotar lecturas.

  - Revisión de operación correcta

  - Limpieza general y aplicación de pintura, en caso de ser necesario.

PARTIDA 5.- Para los equipos HIDRONEUMÁTICOS.

- Sistema hidroneumático

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión y ajuste de interruptores de presión en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Compresora de aire y tanque

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica. ￼

- Revisión de bandas, tensar o cambiar si es necesario, sin costo adicional.

- Comprobación de presión de aire, limpieza de filtros de aire y realizar cambio en caso necesario, sin costo adicional.

- Verificación del nivel de aceite, recargar de ser necesario, sin costo adicional.

- Apriete de conexiones.

- Revisión de válvulas, cambiar si presentan daño sin costo adicional.

- Revisión de manómetros, calibrar o cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión de nivel (presión) de agua/aire.

- Limpieza y purga.

- Revisión de fugas, reparar en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de válvulas de nivel y alivio, calibración si es necesario.

- Revisión de tanque.

- Pintura, cada vez que sea necesario o una vez al año como mínimo.

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema contra incendio

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, si es necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. (cambiar en su caso).

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Motor de combustión interna

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión de sistema de arranque y funcionamiento (interruptor de llave, solenoide de arranque, marcha, alternador)

- Revisión del tanque de combustible.

- Revisión de baterías (niveles de electrolito).

- Mantener lleno de gasolina el depósito correspondiente.

- Afinación en caso necesario o al menos una vez al año.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Cambio de baterías en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Revisión de cargador de baterías y sustitución en caso de ser necesario

- Red contra incendio

- Revisión de estado físico de tuberías.

- Revisión y reparación de fugas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de soportes y abrazaderas, corregir en su caso, sin costo adicional.

- Revisión de manómetros y cambiar dañados.

- Pruebas de operación, realizando por lo menos una descarga de algún hidrante.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema de agua caliente

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobombas

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. (cambiar en su caso).

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Caldereta

- Limpieza y ajuste de controles de flama, quemadores, encendido electrónico y acuastatos.

- Revisar el sistema de encendido y cambiar en su caso sin costo adicional.

- Corregir aislamiento, sin costo adicional.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Tanque

- Revisión de válvulas de nivel y de alivio, calibración en caso necesario.

- Revisar manómetros, calibrar o cambiar en caso necesario.

- Limpieza y purga.

- Revisión de fugas, reparar en caso necesario.

- Revisar o reparar en su caso el forro térmico y recubrimiento

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema de desazolve de cárcamos

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, si es necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobomba (sumergible y sumergible de lodos)

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Cárcamos y red sanitaria

- Limpieza de cárcamos y extracción de sólidos por medio de camión Vactor.

- Limpieza de registros, pozos de visita y fosa séptica

- Limpieza de red sanitaria.

- Celdas de cimentación

- Limpieza y desazolve de celdas de cimentación.

- Mantener secas las celdas de cimentación.

- Sistema de tuberías y válvulas

- Tuberías

- Revisión de estado físico de tuberías.

- Revisión y eliminación de fugas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de soportes y abrazaderas, corregir en su caso, sin costo adicional.

- Válvulas y conexiones

- Revisar funcionamiento, corregir fallas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisar válvulas en mal estado o funcionando incorrectamente y realizar el cambio de empaques, asientos, árboles, estoperos, columpios y pistones.

- Cambio de válvulas en mal estado en su caso, sin costo adicional.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Asta bandera

- Moto-reductor

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos y engranes.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Cisternas

- Lavado de cisternas y revisión de pichancha.

- Sistema de bombeo de agua

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc., cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Sistema de riego

- Motobomba sumergible

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

PARTIDA 6.- Para los equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de diversas marcas.

El “PROVEEDOR” debe ejecutar todas las actividades de mantenimiento preventivo atendiendo las condiciones de seguridad eléctrica y operativa del equipo, determinando qué actividades requieren paro y cuáles pueden realizarse con el UPS en operación. No obstante, cualquier intervención que implique manipulación directa de terminales energizadas, torqueo de conexiones, limpieza profunda de componentes internos, acceso a la etapa de potencia o pruebas de descarga del banco de baterías será considerada como actividad con paro programado. El “PROVEEDOR” debe notificar y justificar al INSTITUTO la necesidad de cualquier paro y coordinar la ventana de mantenimiento correspondiente.

- Revisión e inspección física (sin paro)

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo.

- Sustitución de filtros de aire por nuevos, o limpieza de polvo en su caso.

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores, cambiar en caso de ser necesario.

- Inspección visual externa e inspección de todas las conexiones del UPS.

- Revisión de registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Revisión de la correcta operación de la tarjeta de monitoreo en red, para los equipos de energía ininterrumpida (UPS) que cuenten con ella.

- Actualización de firmware de la tarjeta de monitoreo de red en caso necesario.

- Probar la transferencia y retransferencia del inversor a bypass.

- Realizar termografía a las partes y puntos de conexión eléctrica, anotándose los resultados en el reporte de servicio.

- Revisión del equipo (pruebas con planta de emergencia y de respaldo).

- Prueba para verificar la sincronización (voltaje-frecuencia) con planta de emergencia, durante 5 minutos.

- Revisión de baterías

- Prueba de baterías con medidor de conductancia.

- Toma de lecturas de voltaje.

- Revisión del estado físico, terminales de conexión y cables de conexión de las baterías (que no estén infladas, sulfatadas, conectores flojos y/o cables en mal estado).

- Realizar termografía al banco de baterías.

- Limpieza de cada una de las baterías, conectores y cables, y reapriete de terminales o torque de conexión (según indique el fabricante) en caso de requerirse.

- Revisión sobre el funcionamiento y operación.

- Revisión sobre algún ruido extraño o funcionamiento fuera de los parámetros normales de operación.

- Medición de los siguientes parámetros:

  - Voltaje de flotación del banco de baterías, medido en las terminales de las baterías en cada extremo. (según aplique)

  - Voltaje y corriente de salida del cargador. (según aplique)

  - Temperatura ambiente. (según aplique)

  - Corriente de flotación. (según aplique)

  - Valores óhmicos de la celda/batería (impedancia, conductancia o resistencia). (según aplique)

  - Temperatura en las terminales negativas de cada celda/batería. (según aplique)

  - Voltaje de cada celda/batería. (según aplique)

  - Resistencia de interconexión de celda/batería a celda/batería. (según aplique)

  - Corriente y/o voltaje de rizo de AC en la celda/batería. (según aplique)

Las mediciones deben considerarse según aplique, dependiendo del tipo de equipo y su accesibilidad, y sin poner en riesgo la integridad del personal y la operación del equipo.

Para efectos de la correcta planificación, ejecución y supervisión del servicio de mantenimiento, se establece que los equipos podrán operar bajo configuraciones redundantes o no redundantes, lo cual determina la forma en que deben realizarse los mantenimientos preventivos con o sin paro. Las Partidas 6 y 7, Apéndices “F” y “G” identifican las características generales de los equipos (marca, modelo, capacidad y números de serie e inventario), necesarias para su ubicación y reconocimiento dentro de la infraestructura.

Se entenderá como sistema redundante (N+1 o 1+1) aquel conjunto en el que dos o más UPS operan en paralelo o bien conmutados a través de un Switch de Transferencia Estático (STS), de manera que uno de los equipos sea capaz de asumir la totalidad de la carga crítica mientras el otro se encuentra fuera de operación para mantenimiento. Esta configuración permite llevar a cabo mantenimientos con paro sin afectar la continuidad del servicio, asegurando que la carga se transfiera correctamente a uno de los equipos disponibles antes de iniciar la intervención.

Por su parte, un sistema no redundante (Stand-Alone) corresponde a un UPS que opera de forma independiente y sin respaldo automático. En estos casos, cualquier mantenimiento que requiera paro deberá realizarse mediante transferencia manual de la carga hacia una fuente alterna, como bypass de mantenimiento o planta de emergencia, lo cual debe planearse con una ventana de trabajo previamente autorizada por el INSTITUTO, garantizando la continuidad del servicio durante la intervención.

Asimismo, cuando los equipos respalden infraestructura clasificada como crítica (data centers, sistemas electorales) debe considerarse el nivel de disponibilidad requerido, incluyendo referencias operativas equivalentes a entornos Tier III o Tier IV, donde la continuidad operativa debe ser superior al 99.982%. Esta clasificación permitirá definir la prioridad, coordinación y tiempos permitidos para las intervenciones con paro programado.

La determinación del nivel de criticidad de los equipos, en función de la infraestructura que respalden, será realizada por el Supervisor del Contrato del “INSTITUTO”. Dicha información será comunicada al “PROVEEDOR” durante la ejecución de los mantenimientos preventivos programados conforme a la calendarización correspondiente, a fin de que éste aplique los criterios de atención, disponibilidad y coordinación acordes al nivel de criticidad asignado.

Finalmente, con base en estas definiciones, el PROVEEDOR debe verificar la configuración exacta del sistema antes de ejecutar cualquier mantenimiento que implique paro, asegurando que la transferencia de carga, la coordinación operativa y las medidas de seguridad eléctrica se realicen conforme a la configuración aplicable.

De igual manera, el “PROVEEDOR”, una vez que el equipo se apague, debe revisar todas las conexiones de las baterías y realizar el apriete de las mismas. También, como parte de la limpieza a los componentes electrónicos (tarjetas y placas con circuitos integrados) de los equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) relacionados en los Apéndices “F” y “G”, Partidas 6 y 7, el “PROVEEDOR” debe aplicarles aire comprimido.

- Limpieza interior y exterior

- Limpieza exterior e interior de los gabinetes.

- Soplado y aspirado exterior e interior para remover el polvo o cualquier material ajeno a los equipos de energía ininterrumpida (UPS).

- Revisión y consulta con el personal responsable del equipo

- Sobre el funcionamiento y operación

- Sobre algún ruido extraño o funcionamiento fuera de los parámetros normales de operación.

- Servicio a Unidad de Distribución de Potencia

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo.

- Revisión del registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Revisión de la correcta operación de la tarjeta de monitoreo en red, para los equipos que cuenten con ella.

- Limpieza exterior e interior del equipo.

- Revisión y reapriete de tornillería en los circuitos derivados.

- Revisión de la temperatura de los circuitos.

- Actualización de firmware de la tarjeta de monitoreo de red en caso necesario.

- Revisión física del estado de los cables de alimentación principal y de circuitos derivados.

PARTIDA 7.- Equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS) marca Liebert.

- Actividades de mantenimiento preventivo menor (sin paro)

1) Equipo de energía ininterrumpida (UPS)

Revisión del equipo (pruebas con planta de emergencia y de respaldo)

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo.

- Sustitución de filtros de aire por nuevos, o limpieza de polvo en su caso

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores, cambiar en caso de ser necesario.

- Inspección física externa e inspección de todas las conexiones del UPS.

- Revisión de registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Revisión de la correcta operación de la tarjeta de monitoreo en red, para los equipos de energía ininterrumpida que cuenten con ella.

- Probar la transferencia y retransferencia del inversor a bypass

- Realizar termografía a las partes y puntos de conexión eléctrica, anotándose los resultados en el reporte de servicio.

- Prueba para verificar la sincronización con planta de emergencia (voltaje - frecuencia), durante 5 minutos, al terminar el mantenimiento.

Revisión de baterías

- Prueba de baterías con medidor de conductancia

- Toma de lecturas de voltaje.

- Revisión del estado físico, terminales de conexión y cables de conexión de las

- Baterías (que no estén infladas, sulfatadas, conectores flojos y/o cables en mal

- estado).

- Realizar termografía al banco de baterías

- Limpieza de cada una de las baterías, conectores y cables; el reapriete de

- Terminales de conexión en caso de requerirse.

Limpieza interior y exterior

- Limpieza y soplado exterior de gabinetes

Revisión del equipo en conjunto con el personal de “El Instituto” responsable del mismo, y notificación de los hallazgos encontrados, en su caso:

- Sobre el funcionamiento y operación.

- Sobre algún ruido extraño o funcionamiento fuera de los parámetros normales de operación.

2) Switch de transferencia estático (STS) y unidad de distribución de potencia (PDU).

Revisión del equipo

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo.

- Revisión del registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Revisión de la correcta operación de la tarjeta de monitoreo en red, para el equipo

- STS que cuenten con ella.

- Sustitución de filtros de aire, en caso de que cuente con estos

- Limpieza interior y exterior del equipo.

- Pruebas de transferencia y retransferencia.

- Actualización de firmware de la tarjeta de monitoreo de red en caso necesario.

- Descarga de eventos y borrado de histórico, integrándose la información que arroje al reporte de mantenimiento.

Nota: El inciso 2) solo aplica a equipos conectados en forma redundante.

- Actividades de mantenimiento preventivo mayor (con paro)

1) Equipos de energía ininterrumpida (UPS)

Revisión del equipo

- Revisión de los parámetros de operación, en el display del equipo.

- Revisión de registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Retiro de polvo y limpieza de los filtros de aire o bien sustitución de estos en caso de ser necesario.

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores.

- Inspección física externa e inspección con cámara termográfica de todas las conexiones del UPS, revisando temperatura y apriete de terminales, tanto en la etapa de potencia como en los circuitos lógicos del equipo.

- Apagado del equipo, para esta actividad se realizará con previo arranque de la planta de emergencia y transferencia a bypass de la carga crítica, o transferencia al UPS de reserva en los casos de sistemas redundantes

- Puesta en marcha del equipo.

- Prueba de corte de energía de uno a tres minutos (para medir tiempo de descarga de baterías) bajo supervisión de personal del “El Instituto”.

- Pruebas de transferencia y retransferencia para sistemas redundantes, mediante el STS.

- Pruebas de operación con plantas de emergencia, coordinado por el usuario, en tiempo y hora.

- Revisión de la correcta operación de tarjeta de monitoreo en red y actualización de firmware, en caso de ser necesario.

- Realizar termografía a las partes y puntos de conexión eléctrica, anotándose los resultados en el reporte de servicio.

Revisión de baterías

- Prueba de baterías con medidor de conductancia.

- Toma de lectura de voltajes.

- Revisión del estado físico y funcionamiento de las baterías.

- Revisión del estado físico de las terminales de conexión.

- Limpieza de cada una de las baterías, conectores y cables y reapriete de terminales de conexión y cambio de cables de conexión, en caso de requerirse.

- Realizar termografía a bancos de baterías, anotándose los resultados en el reporte de servicio.

Limpieza interior y exterior

- Limpieza de los componentes lógicos (circuitos electrónicos de control y comunicación).

- Limpieza exterior e interior de los gabinetes.

- Soplado y aspirado exterior e interior del equipo para remover el polvo o cualquier material ajeno a los equipos.

Revisión y consulta con el personal responsable del equipo

- Sobre el funcionamiento y operación.

- Sobre algún ruido extraño o funcionamiento fuera de los parámetros normales de operación.

Mantenimiento al gabinete de transformador de los equipos de energía ininterrumpida (UPS Liebert)

- Verificar la ausencia de potencial en la conexión de baja tensión y equipo de medición de baja tensión, tomando lecturas de temperatura con cámara termográfica.

- Una vez verificada la ausencia de potencia se procederá a drenar la energía residual que queda cargada en las conexiones del transformador por la parte de baja tensión.

- Realizar la conexión de cortocircuitar las fases del transformador para hacer pruebas de impedancia.

- Revisión y limpieza externa e interna del transformador con material dieléctrico.

- Revisión del estado de los devanados, que el barniz se encuentre en óptimas condiciones, que no presente deterioro.

- Revisión de los conductores, así como también revisar sus conexiones.

- Revisión de tornillería en herraje verificando el torque (de acuerdo con tipo y grado)

- Fijación de sistema de tierra y anclaje de transformador.

2) Switch de transferencia estático (STS) y unidad de distribución de potencia (PDU), Partida 7, Apéndice “G”.

Revisión y consulta con el personal del Instituto encargado (usuario final o directo del equipo).

- Sobre el funcionamiento y operación.

- Sobre algún ruido extraño.

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo y toma de lecturas.

- Revisión de registro de alarmas.

- Atención de alarmas presentes.

- Sustitución de filtros de aire.

- Limpieza exterior e interior del equipo.

- Pruebas de transferencia y retransferencia.

- Revisión de la correcta operación de tarjeta de monitoreo en red y actualización de firmware en caso necesario.

- Descarga de eventos y borrado de histórico, integrándose la información que arroje al reporte de mantenimiento.

Nota: El inciso 2) solo aplica a equipos conectados en forma redundante.

Para el caso de sistemas redundantes

El “PROVEEDOR”, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato, debe presentar al Administrador del Contrato, el plan de trabajo o procedimiento a seguir para realizar el paro de los equipos, con la finalidad de que sea evaluado y autorizado por el "INSTITUTO", para lo cual se debe contemplar por lo menos los siguientes pasos:

- La carga debe estar liberada del UPS-1.

- Revisión del mensaje “interruptor estático desactivado” (Static Switch Disable)

- Revisión del registro de alarmas y atención de alarmas, si hay presentes.

- Verificar que el UPS-2 tiene la carga crítica.

- Revisión de los parámetros de operación en el display del UPS-1.

- Revisión en el registro de alarmas y atención de alarmas, si hay presentes.

- Medición de baterías al UPS, voltajes y corrientes del banco.

- Se realiza secuencia de apagado del UPS-1.

- Sustitución de filtros de aire o limpieza y sopleteado.

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores.

- Inspección física externa e inspección de todas las conexiones del UPS, utilizando cámara termográfica para la revisión de temperaturas en etapas de potencia y lógica, y verificación del apriete de terminales según condiciones de seguridad.

- Inspección física a conectores y tornillos en el banco de baterías.

- Inspección física de componentes internos y tarjetas del UPS.

- Limpieza general de gabinetes de UPS y baterías.

- Encendido de UPS-1.

- Toma de parámetros vía display.

- Poner en operación el UPS-1 y realizar pruebas de respaldo de baterías.

- Revisión de la calibración y parámetros de la sección de control.

- Realizar pruebas de transferencia por medio del display.

- Revisión del registro de alarmas y atención de alarmas, si hay presentes.

- Verificar que el UPS-1 tiene la carga crítica.

- Revisión de los parámetros de operación en el display del UPS-2.

- Revisión en el registro de alarmas y atención de alarmas, si hay presentes.

- Medición de baterías al UPS, voltajes y corrientes del banco.

- Se realiza secuencia de apagado del UPS-2.

- Sustitución de filtros de aire o limpieza y sopleteado.

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores.

- Inspección física externa e inspección de todas las conexiones del UPS, revisando temperatura y apriete de terminales, tanto en la etapa de potencia como en la lógica.

- Inspección física a conectores y tornillos en el banco de baterías.

- Inspección física de componentes internos y tarjetas del UPS.

- Limpieza general de gabinetes de UPS y baterías.

- Encendido de UPS.

- Toma de parámetros vía display.

- Poner en operación el UPS-2 y realizar pruebas de respaldo con baterías.

- Revisión de la calibración y parámetros de la sección de control.

- Dejar la carga en el UPS que tenga las condiciones más idóneas de operación, previa autorización del encargado de los equipos.

- Pruebas de sincronismo con plantas de emergencia.

Se procede a repetir estas actividades para darle mantenimiento al segundo UPS.

Para el caso de equipo en configuración no redundante.

- Revisión de los parámetros de operación en el display del equipo.

- Revisión en el registro de alarmas y atención de alarmas, si hay presentes.

- Medición de baterías al UPS, voltajes y corrientes del banco.

- Se realiza secuencia de apagado del UPS.

- Sustitución de filtros de aire o limpieza y sopleteado.

- Revisión del estado y funcionamiento de ventiladores.

- Inspección física externa e inspección de todas las conexiones del UPS, revisando temperatura y apriete de terminales, tanto en la etapa de potencia como en la lógica.

- Inspección física a conectores y tornillos en el banco de baterías.

- Inspección física de componentes internos y tarjetas del UPS.

- Limpieza general de gabinetes de UPS y baterías.

- Encendido de UPS.

- Toma de parámetros vía display.

El “PROVEEDOR” debe registrar los aspectos más relevantes de los servicios proporcionados, incluyendo: datos específicos del equipo atendido (fecha, descripción, marca, modelo y número de serie), en el reporte de servicio detallado de las actividades realizadas, y observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo, nombre y firma del personal que proporcionó el servicio por parte del “PROVEEDOR” y del personal que aceptó por parte del “INSTITUTO”.

Los materiales de consumo (trapos de microfibra, limpiadores biodegradables libres de sosa, líquido para limpieza y filtros de aire) que se utilicen en la realización del servicio de mantenimiento deben ser suministrados por el “PROVEEDOR”, además de que los agentes de limpieza deben ser antiestáticos, que no sean a base de sosa o algún solvente.

En caso de que el “PROVEEDOR” no realice los mantenimientos preventivos en los tiempos establecidos, así como la falta en la entrega de los documentos relacionados en el presente numeral, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

- Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7).

Se entenderá por servicio de mantenimiento correctivo todas aquellas acciones o actividades que debe realizar el “PROVEEDOR”, tendientes a corregir anomalías, fallas o deficiencias detectadas en el mantenimiento preventivo o durante la operación de los sistemas instalados en los inmuebles que ocupa el “INSTITUTO”, con el fin de restablecer su funcionamiento en condiciones normales de servicio, en el momento en que sean requeridos.

Este servicio aplica a todos los sistemas y equipos electromecánicos, hidráulicos, de climatización y generación eléctrica, sin limitarse a un tipo específico, y comprende tanto las intervenciones derivadas de hallazgos previos como aquellas que resulten necesarias por fallas inesperadas que afecten la continuidad operativa.

El “PROVEEDOR” debe ejecutar estas acciones conforme a las recomendaciones técnicas del fabricante, atendiendo a la criticidad operativa de cada sistema, y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad, eficiencia energética, protección civil y operación institucional. Las intervenciones correctivas deben documentarse mediante reportes técnicos detallados que incluyan diagnóstico, acciones realizadas, refacciones utilizadas, evidencia fotográfica, tiempos de atención y recomendaciones posteriores.

Toda falla detectada debe ser informada al Administrador del contrato o a quien este designe, para su análisis, programación y atención conforme a los procedimientos establecidos por el “INSTITUTO”.

El servicio de mantenimiento correctivo se cotizará por separado, conforme al comportamiento técnico y operativo de cada tipo de equipo, atendiendo a criterios de eficiencia, trazabilidad presupuestal y racionalidad financiera.

Para los equipos UPS, STS y PDU, Partidas 6 y 7, descritos en los Apéndices “F” y “G” que hayan cumplido con su vida útil y presenten fallas, el PROVEEDOR debe atender el reporte conforme a los plazos establecidos en el numeral 8.1 Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), entregando el diagnóstico técnico y la cotización correspondiente para solucionar la falla, en tiempo y forma. En caso de no existir refacciones disponibles para su reparación, el PROVEEDOR debe notificarlo por escrito dentro del propio diagnóstico técnico, anexando evidencia documental razonable que acredite la no disponibilidad, la cual podrá consistir en consultas a distribuidores autorizados, proveedores alternos o mercado secundario con refacciones compatibles o remanufacturadas certificadas. Asimismo, cuando exista comunicación oficial del fabricante respecto al estado de obsolescencia, fin de soporte o término de vida útil del modelo (‘End of Life’ o ‘End of Support’), el PROVEEDOR debe incluir dicha documentación en su notificación. La falta de disponibilidad de refacciones que impida la reparación del equipo no generará penas convencionales al PROVEEDOR, quedando el INSTITUTO en posibilidad de determinar la acción procedente, incluyendo sustitución, bypass temporal o baja del equipo.

Para los capacitores (de cualquier tipo) y los ventiladores (de todo tipo) de los equipos descritos en el Apéndice “F” y “G” de las Partidas 6 y 7, el “PROVEEDOR” debe entregar al “INSTITUTO” la respectiva oferta del listado de precios y el tiempo de entrega dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato al Administrador del contrato o quien este designe a los correos electrónicos mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx y/o de manera impresa, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en Periférico Sur N°4124, piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas; en caso contrario, se aplicará la penalización correspondiente.

Para efecto de los mantenimientos correctivos, se establecen las siguientes disposiciones:

- Esquema de cotización para el mantenimiento correctivo por tipo de equipo.

Con excepción de las diferencias inherentes al tipo de equipo, el tratamiento del mantenimiento correctivo se regirá conforme a los siguientes criterios:

- Refacciones: En todos los casos, la cotización debe incluir el costo de las refacciones necesarias, presentadas a precio de mercado, debidamente desglosadas y justificadas.

- Mano de obra:

  - Para plantas de emergencia, la mano de obra será contemplada conforme a lo establecido en la oferta económica, considerando el número de horas hombre requeridas.

  - Para subestaciones eléctricas, se cotizará tanto el costo de las refacciones como el de la mano de obra, conforme a las tarifas autorizadas.

  - Para sistemas de aire acondicionado, la cotización incluirá el costo de las refacciones a precio de mercado y el costo de la mano de obra conforme a lo cotizado en la propuesta económica.

  - Para sistemas hidroneumáticos, la cotización incluirá el costo de las refacciones a precio de mercado y el costo de la mano de obra conforme a lo cotizado en la propuesta económica.

  - Para equipos UPS, PDU y STS, Partidas 6 y 7, descritos en el Apéndice “F” y “G”, la cotización del mantenimiento correctivo incluirá únicamente el costo de las refacciones a precio de mercado, toda vez que la mano de obra se considera cubierta dentro del mantenimiento preventivo.

- Condiciones generales:

Toda cotización deberá ser congruente con la Oferta técnica presentada por el “PROVEEDOR”. Para garantizar dicha congruencia, la cotización deberá elaborarse utilizando la misma estructura, claves, descripciones, unidades de medida y precios unitarios ofertados originalmente. Cada Partida cotizada deberá referenciar explícitamente el concepto económico correspondiente en la Propuesta Económica, asegurando la trazabilidad entre lo ofertado y lo cotizado.

Adicionalmente, toda cotización deberá incluir un apartado comparativo donde se muestre la correspondencia entre el servicio o refacción solicitada y el concepto equivalente de la Propuesta Económica, lo que permitirá verificar la consistencia del precio aplicado. Con ello, el “INSTITUTO” podrá evaluar de manera objetiva los costos asociados al servicio correctivo, evitando la creación de conceptos nuevos no ofertados y asegurando la transparencia en la determinación del precio.

Asimismo, el “INSTITUTO”, a su consideración, podrá realizar una evaluación de costos de mercado con el fin de verificar que los precios cotizados por el “PROVEEDOR” se encuentren dentro de rangos razonables y acordes al valor comercial vigente. La cotización podrá ser objetada cuando se detecten precios notoriamente superiores a los de mercado o inconsistentes con la propuesta económica originalmente presentada.

  - Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7)

| 1 | Notificación | Tiempo de atención para elaboración del Diagnóstico, incluyendo el tiempo de traslado a sitio |
| --- | --- | --- |
|  | El Administrador del Contrato o quien este designe, comunicará por vía telefónica y confirmación vía correo electrónico sobre la falla detectada. | Máximo 3 (tres) horas naturales a partir del reporte de falla para los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, 6 (seis) horas naturales para el CECyRD de Pachuca; a partir del momento en el que el Administrador del Contrato o el personal designado reporten la falla vía correo electrónico y/o vía telefónica. |
| 2 | Notificación de Diagnóstico | Tiempo de entrega del Diagnóstico |
|  | El “PROVEEDOR” debe comunicar por escrito o vía correo electrónico al Administrador del Contrato o al personal que este designe, la situación que acontece con el o los equipos revisados, emitiendo un Diagnóstico Técnico sobre la falla presentada y la propuesta de solución. | Para Plantas de Emergencia (Partida 1): Máximo 8 (ocho) horas naturales a partir del día siguiente hábil del momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación menor. Máximo 16 (dieciséis) horas naturales a partir del día siguiente hábil en momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación mayor. |
|  |  | Para Subestaciones Eléctricas y Aires Acondicionados de Precisión y Confort de Diversas Marcas y Marca Liebert (Partidas 2, 3 y 4): Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales para entregar el Diagnóstico Técnico correspondiente a la atención de la falla. |
|  |  | Para Equipos Hidroneumáticos (Partida 5): Máximo 12 (doce) horas naturales a partir del momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación menor. Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales a partir del momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación mayor. |
|  |  | Para UPS, PDU y STS de Diversas Marcas y Marca Liebert (Partidas 6 y 7): Máximo 12 (doce) horas naturales a partir del momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación menor. Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales a partir del momento en que se presente el “PROVEEDOR” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación mayor. |
| 3 | Entrega de la Cotización del Mantenimiento Correctivo | Tiempo de entrega de la cotización, en caso de aplicar |
|  | Entrega de la cotización, conforme a los requisitos mínimos establecidos en el numeral 10. Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7) del presente Anexo Técnico. | Para Plantas de Emergencia (Partida 1): Junto con el Diagnóstico Técnico sobre la falla presentada y la propuesta de solución. |
|  |  | Para Subestaciones Eléctricas (Partida 2): Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales, a partir del momento en el que entregó el Diagnóstico Técnico. |
|  |  | Para Aires Acondicionados de Precisión y de Confort de Diversas Marcas y Marca Liebert (Partida 3 y 4): Junto con el Diagnóstico Técnico sobre la falla presentada y la propuesta de solución. |
|  |  | Para Equipos Hidroneumáticos; UPS, PDU y STS de Diversas Marcas y Marca Liebert (Partidas 5, 6 y 7): En caso de una reparación menor, la cotización se debe entregar en un máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales, a partir del momento en el que informó la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo. En el caso de una reparación mayor, la cotización se debe entregar en un máximo 3 (tres) días hábiles siguientes a aquél en que se haya informado la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo. |
| CONSIDERACIONES |  |  |
| *Reparación menor del equipo |  | El tiempo de ejecución del servicio debe ser el indicado en la cotización, contando a partir de que el “PROVEEDOR” recibe la aceptación de la cotización por parte del Administrador del contrato o quien este designe, |
| **Reparación mayor del equipo |  | El tiempo de ejecución del servicio debe ser el indicado en la cotización, mismo que no debe ser mayor a cuarenta y cinco (45) días naturales, a partir de que el “PROVEEDOR” recibe la aceptación de la cotización por parte del Administrador del contrato o quien este designe. |
| * Se considerará como reparación menor toda aquella acción que el “PROVEEDOR” pueda hacer en sitio en un máximo de 6 (seis) horas naturales. |  |  |

Adicionales:

Para Plantas de Emergencia (Partida 1):

En caso de que se trate de un servicio correctivo que implique una reparación mayor al equipo, y que éste no se encuentre en condiciones de operar hasta que sea reparado, el “PROVEEDOR” debe contemplar una planta de emergencia de energía eléctrica de respaldo adecuándose a las necesidades de generación de energía eléctrica del equipo, sin costo para el “INSTITUTO”, esto dependerá de la conveniencia que implique la instalación de un equipo de respaldo.

Para los equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas y mini-split (Partida 3) ubicados en los SITE así como las áreas clasificadas como críticas (incluyendo Centro de Datos, cuartos de telecomunicaciones, cuartos de UPS y demás espacios que resguardan infraestructura tecnológica) del “INSTITUTO”.

En caso de que se requieran un servicio de mantenimiento correctivo y su plazo de entrega sea mayor de veinticuatro (24) horas, el “PROVEEDOR", debe brindar una solución temporal que asegure la operación de los SITE del “INSTITUTO” durante el periodo en que se realice la reparación del equipo, misma que debe ser aprobada por el Administrador del Contrato o quien este designe, sin implicar costo alguno para el “INSTITUTO”.

Para los Equipos Hidroneumáticos (Partida 5):

En caso de que se trate de un servicio correctivo que implique una reparación mayor a los equipos y que éste no se encuentre en condiciones de operar hasta que sea reparado, o bien, que el plazo de entrega de las refacciones sea mayor a veinticuatro (24) horas naturales, el Administrador del Contrato o quien este designe podrá solicitar por escrito al “PROVEEDOR” la instalación de un equipo-refacción de respaldo al equipo que se le esté brindando el servicio correctivo, sin costo para el “INSTITUTO”, esto dependerá de la conveniencia que implique la instalación del equipo de respaldo.

Para Equipos UPS, PDU y STS (Partida 6 y 7):

En caso de que se trate de un servicio correctivo que implique una reparación mayor, y que el plazo de entrega de las refacciones sea mayor a veinticuatro (24) horas naturales, el “PROVEEDOR” debe brindar una solución temporal para la alimentación eléctrica, ejemplo: bypass del equipo, tablero de alimentación con interruptor; de tal manera que en todo momento se asegure la operación de los equipos, por lo que, si es necesario, se debe considerar una reparación temporal del equipo para que quede operando y posteriormente se proceda a la reparación definitiva.

El “PROVEEDOR”, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato, debe entregar por escrito al “INSTITUTO”, el procedimiento para la atención de fallas, que incluya los datos de contacto, horarios de atención, medios para levantar reportes (correo, web, vía telefónica) y niveles de escalamiento. En caso de no entregarlo, el “PROVEEDOR” se hará acreedor a la penalización correspondiente.

En caso de que se modifiquen los datos de contacto, el “PROVEEDOR” debe notificarlo al “INSTITUTO” mediante correo electrónico o por escrito por lo menos cinco (5) días hábiles antes de realizar el cambio de los datos de contacto durante la vigencia del contrato.

Para todos los equipos:

El “INSTITUTO” podrá solicitar en cualquier momento (días inhábiles) la realización de los mantenimientos correctivos.

El “PROVEEDOR” debe encargarse de la recolección y traslado de los residuos peligrosos generados durante los mantenimientos (preventivo y correctivo) de las partidas 1 a 7, de equipos relacionados en los Apéndices “A”, “B”, “C”, “D”  “E”, “F” y “G”, trasladando a los centros de acopio de residuos urbanos autorizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lo anterior sin costo para el “INSTITUTO”, entregando copia del acuse proporcionado por el centro de acopio de residuos urbanos autorizados junto con el reporte del servicio de mantenimiento correspondiente y soporte documental, al Administrador del contrato o quien este designe, a las cuentas de correo mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx, y en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en Periférico Sur No. 4124, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

En caso de que el “PROVEEDOR” no atienda los plazos de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo, no entregue el reporte técnico, diagnóstico, cotización, evidencia fotográfica y en su caso, acuse del centro de acopio dentro de los tiempos establecidos, será acreedor a la penalización correspondiente.

8.2. Reubicación técnica sin obra e incorporación de equipos al contrato (Partidas 3, 4, 6 y 7).

a) Reubicación técnica de equipos sin obra

Las reubicaciones físicas de equipos que impliquen obra civil, adecuaciones a la infraestructura, modificaciones eléctricas fijas, estructurales o permanentes, no forman parte del alcance de los servicios objeto del presente contrato, por lo que dichas actividades deberán ser realizadas por los medios que determine el “INSTITUTO”.

No obstante, cuando la reubicación del equipo no implique obra ni adecuaciones a la infraestructura del inmueble, y se limite exclusivamente a actividades técnicas tales como el desmontaje del equipo, traslado interno dentro de una misma sede o inmueble, montaje, reconexión básica y puesta en operación, el “PROVEEDOR” podrá realizar dichas actividades en su carácter de especialista en el mantenimiento del equipamiento.

Una vez reinstalado el equipo en el sitio de destino, el “PROVEEDOR” deberá efectuar las actividades técnicas necesarias para asegurar su correcta operación, consistentes en el encendido controlado, verificación de operación, validación funcional y puesta en marcha.

Las actividades anteriores se considerarán como servicios de mantenimiento correctivo, únicamente en lo que respecta a la atención técnica del equipo ya reinstalado, aplicándose para tal efecto lo dispuesto en el numeral 8.1. Plazos de ejecución y entrega del reporte de mantenimiento correctivo (Partidas 1 a 7) del presente Anexo Técnico.

Derivado de lo anterior, el “PROVEEDOR” deberá entregar el reporte correspondiente, con la evidencia que acredite la correcta puesta en funcionamiento del equipo, conforme a lo establecido en el numeral 10. Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partidas 1 a 7) del presente Anexo Técnico.

b) Incorporación de equipos al contrato

La incorporación de nuevos equipos al contrato comprenderá exclusivamente la evaluación técnica, puesta en marcha y validación funcional de los mismos, una vez que hayan sido instalados en el sitio correspondiente, debiendo el “PROVEEDOR” cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 6. Diagnóstico de los equipos (Partidas 1 a 7), Tabla 1, apartado “Condiciones sobre incorporación de equipos al contrato”.

Posteriormente, los equipos incorporados se integrarán a la programación de servicios del CALENDARIO GENERAL 2026–2027 para los mantenimientos preventivos que correspondan.

El incumplimiento a las obligaciones técnicas señaladas en el presente numeral será susceptible de la aplicación de las penalizaciones correspondientes.

- Modelos de los reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7).

El “PROVEEDOR” debe entregar dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato, a los correos electrónicos mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx y de manera impresa al Administrador del contrato o quien este designe, un modelo de los formatos de los reportes del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deben incluir la descripción de los servicios realizados y fechas, de acuerdo con las actividades realizadas incluyendo las firmas de las siguientes personas:

- Técnico que realizó el trabajo.

- Personal del “INSTITUTO” que supervisó el servicio.

- Cuando proceda el nombre del servidor público del área usuaria

En el formato del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se deben considerar de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes acciones:

- Fecha de realización.

- Inmueble en que se realizó el servicio.

- Área o ubicación física del equipo.

- ID del equipo.

- Número de inventario del equipo

- Tipo de equipo.

- Tipo de servicio.

- Listado de las actividades realizadas durante el mantenimiento preventivo, de conformidad con el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7). Para el caso del mantenimiento correctivo, las que correspondan.

- Observaciones.

- Nombre y firma del técnico que realizó el trabajo.

- Nombre y firma del personal del “INSTITUTO” que supervisó el servicio.

- Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7).

Cada vez que se efectúe un servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, el “PROVEEDOR”, debe entregar su reporte, diagnóstico, evidencia fotográfica del servicio y de las partes y/o componentes sustituidos, y en su caso, acuse del centro de acopio de residuos,  dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la finalización de los servicios a los correos electrónicos: mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx y/o en forma física al Administrador del Contrato o quien este designe, en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicadas en Periférico Sur No. 4124, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 18:00. El reporte debe contener la firma del técnico del “PROVEEDOR” que realizó el trabajo, del supervisor del “INSTITUTO” que supervisó el servicio y, en su caso, del servidor público del área usuaria.

En caso de no entregar los reportes del servicio con la evidencia fotográfica del servicio y de las partes y/o componentes sustituidos y, en su caso copia del acuse proporcionado por el centro de acopio de residuos urbanos en los tiempos establecidos, se aplicará la penalización correspondiente.

- Refacciones (Partida 1 a 7).

Las partes y componentes que requieran ser sustituidos durante los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo deben ser nuevos y originales para que el equipo quede en las mejores condiciones de funcionamiento (no se aceptarán remanufacturadas) de la misma marca y modelo y capacidad de los actuales.

En caso de no contar con las refacciones nuevas y originales debido a la vigencia tecnológica de los equipos, se aceptarán refacciones nuevas y compatibles con los equipos, siempre y cuando sea garantizada su funcionalidad por el fabricante de los equipos.

Todos los componentes y refacciones requeridos en los mantenimientos preventivos y correctivos deben ser proporcionados por el “PROVEEDOR”, previa autorización de su cotización por el Administrador del Contrato o quien este designe.

El “PROVEEDOR” debe realizar el retiro de las refacciones que sean cambiadas, por lo que debe de mencionar en el reporte del servicio, las refacciones sustituidas al igual que un soporte fotográfico de la refacción cambiada y la refacción nueva, mismo que debe firmar el técnico del “PROVEEDOR” y el Supervisor del servicio del “INSTITUTO” para validar el cambio de estas.

A efecto de no interrumpir el funcionamiento de los equipos, sólo podrán ser aceptadas de manera provisional partes y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los equipos y posteriormente deben ser sustituidos por partes y componentes nuevos y originales (no se aceptarán remanufacturadas) y de la misma marca, modelo y capacidad de los actuales, en diez (10) días hábiles como máximo.

En caso de rebasar el plazo establecido en la sustitución de las refacciones, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

En caso de que por necesidades de funcionamiento o por una situación de urgencia sea necesario sustituir algún componente o refacción, el “PROVEEDOR” deberá realizar la reparación correspondiente y presentar la cotización detallada del concepto requerido. Dichos costos serán verificados por el Supervisor del Contrato o por quien éste designe. En caso de identificarse diferencias respecto a los precios originalmente ofertados o con los valores de mercado obtenidos, el “PROVEEDOR” deberá ajustar los costos conforme a los precios vigentes y razonables del mercado. El ajuste final deberá quedar documentado y validado por el Supervisor del Contrato, a fin de garantizar un proceso transparente, trazable y conforme a lo previsto en el presente Anexo Técnico.

  - Refacciones para sustitución en caso de ser necesario (Partida 1)

Plantas de Emergencia (Partida 1).

Las refacciones que a continuación se enlistan deben cotizarse por parte del “PROVEEDOR” para todos los tipos de plantas que se relacionan en las especificaciones técnicas establecidas en la Partida 1 del Apéndice “A” PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del Anexo Técnico, para el caso que durante la vigencia del contrato se requieran en los mantenimientos correctivos a realizarse.

  - Interruptor de Transferencia (excepto para equipos OTTOMOTORES)

  - Tubería de acero de ½” y ¾” para diésel por metro

  - Baleros según plantas

  - Válvulas solenoides de combustible

  - Terminales de conexión zapatas

  - Conductores eléctricos para calibre 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 y 250 KCM

  - Ajuste de motor

  - Ventilador

  - Radiador

  - Termostato

  - Bomba de aceite

  - Interruptor de presión de aceite

  - Sensores

  - Tarjetas electrónicas del regulador de voltaje

  - Módulo de control de máquina digital

  - Cargador de baterías

  - Diodos de excitación

  - Transferencias

Para la autorización de refacciones que no se encuentren consideradas en este apartado, el Administrador del contrato o quien este designe podrá verificar el precio de las refacciones nuevas para la reparación de las plantas de emergencia, en caso de que los precios ofertados por el “PROVEEDOR” se encuentren fuera de costo de mercado, se le notificará mediante oficio al “PROVEEDOR”, con la finalidad de que éste ajuste sus costos de acuerdo con los precios que notifique el “INSTITUTO” a través del Administrador del contrato o quien este designe.

Para efectos informativos, el Supervisor del Contrato y/o quien este designe, podrá realizar una verificación interna de los precios de las refacciones cotizadas, a fin de corroborar que se encuentren dentro de rangos de mercado, mediante la elaboración de un cuadro comparativo con precios de referencia obtenidos de fuentes disponibles.

Se considerará que un precio se aparta de los valores de mercado cuando resulte notoriamente superior a los precios de referencia observados, en cuyo caso el “INSTITUTO” podrá solicitar la justificación correspondiente.

El cuadro comparativo formará parte del expediente del contrato y del soporte documental.

A partir de la autorización expresa por parte del Administrador del Contrato o quien este designe, el “PROVEEDOR” debe considerar el plazo y condiciones establecidas en el numeral 11. Refacciones, para la sustitución de las refacciones.

- Combustible (diésel)

El “PROVEEDOR” deberá considerar el diésel como un insumo operativo accesorio necesario para el funcionamiento de las plantas de emergencia de energía eléctrica relacionadas en el Apéndice “A” PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del Anexo Técnico, durante la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

Para la adecuada operación de las plantas de emergencia, el “PROVEEDOR” deberá considerar que los insumos accesorios requeridos para la realización de pruebas de arranque, puesta en marcha, verificación de funcionamiento y validación operativa de los equipos, entre ellos el combustible, forman parte de las actividades propias del mantenimiento a realizarse.

El uso de diésel se limitará exclusivamente a las cantidades necesarias para la operación y ejecución de dichas pruebas, conforme a las condiciones técnicas de cada planta, sin que ello implique suministro continuo, permanente o independiente al objeto del servicio.

Durante la prestación de los servicios, el Administrador del Contrato o quien éste designe podrá solicitar la realización de pruebas operativas a equipos específicos, indicando el inmueble y la planta correspondiente. El “PROVEEDOR” verificará el nivel de combustible disponible y utilizará, en su caso, la cantidad estrictamente necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Con fines de control y seguimiento técnico, cuando durante la prestación de un servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo se utilice combustible, el “PROVEEDOR” deberá consignar dicha utilización dentro del reporte del servicio correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 10. Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7) del presente Anexo Técnico.

La información tendrá como finalidad contar con elementos de trazabilidad técnica del insumo utilizado durante la prestación de los servicios de mantenimiento.

  - Refacciones y servicios en mantenimientos preventivos sin costo adicional

Dentro del mantenimiento preventivo, el “PROVEEDOR” debe considerar el suministro e instalación en caso de ser necesario de las siguientes refacciones, sin costo adicional para el “INSTITUTO”, mismas que deben ser suministradas e instaladas dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de cuándo fue detectada la necesidad de realizar la sustitución.

Partida 1: Plantas de Emergencia

Motor

- Reposición de aceite

- Mangueras y conexiones

- Sellos y calibración de inyectores

Sistema de Enfriamiento

- Relleno de anticongelante

- Precalentador

- Termostato

- Mangueras

Sistema de combustible

- Pintura

Control de velocidad

- Calibración de gobernador

Varios

- Bandas

- Poleas

- Servicio a la marcha

- Servicio al alternador

Partida 3: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas

- Baleros (rodamientos)

- Chumaceras

- Estoperos

- Bandas

- Sellos mecánicos

- Relevadores de control

- Contactores eléctricos.

- Platinos

- Juntas

- Flotadores

- Fusibles

- Elementos térmicos

- Zapatas

- Reparación de fugas

- Gas refrigerante (recarga en mantenimiento preventivo en caso de ser necesario)

- Arrancadores eléctricos

- Bombas de condensado.

Partida 4: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert

- Contactores de todos tipos

- Poleas de todos los tipos

- Fusibles de todos tipos

- Bandas de todos tipos

- Baleros de todos tipos

- Chumaceras de todos tipos

- Abrazaderas de todos tipos

- Sensores de todos tipos

- Flechas de motores

- Relevadores

- Protecciones térmicas

- Válvulas de alivio

- Válvulas solenoides

- Switch de alta y baja presión

- Filtros de aire

- Recarga parcial de gas refrigerante, máximo 30% del total de la unidad

- Sellos mecánicos

Partida 5: Equipos Hidroneumáticos

- Rodamientos y baleros

- Chumaceras

- Estoperos

- Bandas

- Sellos mecánicos

- Platinos

- Juntas

- Empaques

- Aceite lubricante

- Abrazaderas

- Mangueras

- Aceite

- Bujes

- Filtros

- Válvula de pie o pichancha

- Válvulas de todo tipo (incluida check)

- Interruptor de presión

- Manómetros

- Tapas de registros

- Pintura para los equipos, accesorios y tuberías

El “PROVEEDOR” será el responsable de suministrar sin costo para el “INSTITUTO”, a más tardar al día hábil siguiente a aquél en el que se haya solicitado, la gasolina para los equipos que así lo requieran y los productos floculantes que se requieran para los diferentes cárcamos de aguas negras.

Partida 6 y 7: Equipos UPS, PDU y STS

- Filtros de aire, cuando sea necesario.

- Fusibles de diferentes capacidades.

- Capacitores de cualquier tipo y la cantidad necesaria.

- Ventiladores de todo tipo.

- Diodos.

- Resistencias.

- Terminales.

- Cables porta electrodos.

- Cables de energía, control o los requeridos en el equipo.

El “PROVEEDOR” debe considerar cualquier tipo de sustitución, suministro e instalación de las refacciones antes descritas. En caso de no contar con la refacción al momento, debe cambiarla en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del mantenimiento preventivo en la que fue requerida la refacción.

En caso de no cambiar la refacción dentro del plazo establecido, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

Si en el mantenimiento preventivo se recomienda el reemplazo de alguna refacción que no esté considerada en las mencionadas en este apartado, se aplicarán los pasos del numeral 8.1 Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio del mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), para lo cual, el “PROVEEDOR” debe cumplir con el tiempo de entrega-instalación estipulado en la cotización.

Las partes y componentes que requieran ser sustituidos durante los servicios de mantenimiento preventivo deben ser nuevos, originales (no se aceptarán remanufacturadas) y de la misma marca, modelo y capacidad de los actuales.

Para los casos en que no se cuente con las refacciones nuevas y originales debido a la vigencia tecnológica de los equipos, se aceptarán refacciones nuevas y compatibles con los equipos siempre y cuando sea garantizada su funcionalidad por el fabricante de los equipos.

- Garantías, refacciones y mano de obra (Partida 1 a 7).

El “PROVEEDOR” debe entregar manera electrónica y/o impreso en hoja membretada y firmada por el representante legal al Administrador del Contrato y/o a quien este designe a las cuentas de correo mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inicio de vigencia del contrato, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicadas en el piso 6 de Periférico Sur, número 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas las siguientes garantías y su respectivo procedimiento:

- Garantía a nombre del Instituto Nacional Electoral, de que todas las refacciones reemplazadas en los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados durante la vigencia del contrato serán nuevas, originales (no remanufacturadas) y de la misma marca, modelo y capacidad de los actuales para que los equipos queden en las mejores condiciones de funcionamiento.

- Para los casos en que no se cuente con las refacciones nuevas y originales debido a la vigencia tecnológica de los equipos el “PROVEEDOR” debe presentar escrito donde se manifieste que las refacciones propuestas serán nuevas y compatibles con los equipos y cuya funcionalidad esté garantizada por el fabricante y el “PROVEEDOR”.

- Garantía a nombre del Instituto Nacional Electoral, de funcionamiento mínima de seis (6) meses de las refacciones reemplazadas en mantenimientos preventivos y correctivos, a partir de la fecha en la que se firmó el reporte de servicio correspondiente.

- Garantía a nombre del Instituto Nacional Electoral por un mínimo de seis (6) meses de la mano de obra y las partes mecánicas reparadas en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, a partir de la fecha en la que se firmó el reporte de servicio correspondiente.

- El “PROVEEDOR” debe entregar un escrito en donde especifique el procedimiento a través del cual se harán válidas dichas garantías (A, B y C), incluyendo nombre, número telefónico fijo y celular, así como correo electrónico del personal encargado y niveles de escalamiento, para atender cualquier solicitud para hacer válidas las garantías.

En caso de no entregar las tres (3) garantías y el escrito para hacerlas válidas en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

Las garantías podrán hacerse válidas en el momento en que no se cumpla con lo establecido en las mismas, para lo cual el Administrador del Contrato o quien este designe, solicitará la aplicación de la garantía por escrito y el “PROVEEDOR” contará con un máximo de cinco (5) días hábiles para atender la solicitud.

- Normas aplicables (Partida 1 a 7).

El “LICITANTE” debe presentar, junto con su propuesta técnica, un escrito en hoja membretada, firmado por su representante legal, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el servicio objeto de la contratación se prestará en estricto apego a las disposiciones técnicas aplicables, conforme a lo siguiente:

El escrito debe contener la manifestación expresa de cumplimiento respecto de las siguientes normas oficiales mexicanas, señalando que los servicios se ajustan a las condiciones de seguridad, calidad y protección ambiental que dichas disposiciones establecen:

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

- NOM-022-STPS-2015, electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

- NOM-003-SCFI-2014, Productos Eléctricos-Especificaciones de Seguridad.

- NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los centros de trabajo

- NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

- NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental.

Las Normas Oficiales Mexicanas indicadas deberán observarse durante la prestación del servicio, al tratarse de disposiciones aplicables a las condiciones de operación, seguridad, instalación y protección ambiental.

En caso de que el “LICITANTE” omita dicho documento, su propuesta técnica será desechada.

- Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u obras especializadas (REPSE), ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Partida 1 a 7).

El “LICITANTE” debe entregar junto con su propuesta técnica, copia del REPSE de la empresa; este documento debe encontrarse vigente al momento de su presentación.

En caso de que el “LICITANTE” omita dicho documento, su propuesta técnica será desechada.

En caso de que el documento solicitado pierda su vigencia durante la prestación del servicio, el “PROVEEDOR” deberá presentar su actualización al Administrador del contrato o quien este designe dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores de la conclusión de su vigencia, a las cuentas de correo electrónico mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx, de lo contrario, se hará acreedor a la penalización correspondiente.

- Reunión de Trabajo (Partida 1 a 7).

En caso de ser necesario, se programarán reuniones de seguimiento en el lugar y forma que el Administrador del Contrato o quien este designe, para que, en dichas reuniones se revisen asuntos relevantes y extraordinarios que se hayan presentado antes, durante y después de la prestación del servicio, por lo que, se le notificará al “PROVEEDOR” vía correo electrónico y confirmación vía llamada telefónica para reuniones extraordinarias y urgentes con mínimo de ocho (8) y máximo de doce (12) horas de anticipación y para reuniones ordinarias, serán veinticuatro (24) horas de anticipación. Derivado de lo anterior, se dejará constancia mediante minuta de trabajo.

- Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta (Partida 1 a 7).

El “INSTITUTO” a través del Administrador y/o Supervisor del contrato, facilitará al “PROVEEDOR” adjudicado, la liga Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta (ine.mx) en la cual podrá consultar el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta.

Lo anterior, para efecto de que el personal designado que prestará el servicio conozca las políticas de conducta durante su estancia en las instalaciones del “INSTITUTO”.

- Entregables del servicio.

Una vez adjudicado el contrato, el “PROVEEDOR” deberá entregar, en las fechas que se indiquen, la documentación que a continuación se enlista; en caso de omisión o entrega extemporánea, se hará acreedor a las penas contractuales establecidas en la presente Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de las POBALINES

| No. | Documentación | Partida | Forma de entrega | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escrito con número telefónico de sus oficinas y correos electrónicos para atender cualquier llamada de emergencia para atención de soporte técnico y/o guardias; así mismo un número de teléfono celular para el servicio de veinticuatro (24) horas de todos y cada uno de los técnicos del “PROVEEDOR” que laborarán los días de vigencia del contrato. Lo anterior, señalado en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato |
| 2 | Reporte de urgencias y/o guardias presenciales, de acuerdo con el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del presente Anexo Técnico. | 1,2, 3, 4, 6 y 7 | Digital y/o Impresa | En sitio en el momento de la atención y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la terminación del servicio vía correo electrónico. |
| 3 | Cuando por solicitud de un área usuaria, sea incorporado cualquier equipo y/o componente al contrato, el “PROVEEDOR” debe realizar un diagnóstico general de dicho equipo para informar las condiciones en las que es recibido y, en su caso, las acciones a seguir para corregir alguna falla o anomalía que presente, así como la cotización correspondiente; de conformidad con el numeral 5. Relación de equipos por inmueble u oficina, inciso a) Solicitud de alta o baja de equipos al contrato, del presente Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la visita del “PROVEEDOR”. |
| 4 | Diagnóstico de las condiciones generales de los equipos, señalado en el numeral 6. Diagnóstico de los equipos (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | De conformidad con lo términos establecidos en la Tabla 1 del numeral 6. Diagnóstico de los equipos (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. |
| 5 | El “PROVEEDOR”, debe presentar el certificado que acredite la calibración de los equipos de medición, de conformidad con el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato |
| 6 | El “PROVEEDOR”, debe presentar el Plan de Trabajo para solicitar paro de equipos (sistema redundante), de conformidad con el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. | 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato |
| 7 | Listado de precios y tiempo de entrega de los Capacitores (de cualquier tipo) y los Ventiladores (de todo tipo) 8. Servicio de Mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. | 6 y 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato |
| 8 | Procedimiento de atención a fallas, de acuerdo con el numeral 8.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico | 1 a 7 | Digital e impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de vigencia del contrato |
| 9 | Entregar el acuse impreso proporcionado por el centro de acopio de residuos urbanos autorizados de acuerdo con el numeral 8.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico | 1 a 7 | Digital e impreso | Junto con el reporte de servicio de mantenimiento correspondiente |
| 10 | Atender la solicitud de reubicación e incorporación de equipos conforme a los señalado en el numeral 8.2. Reubicación técnica sin obra e incorporación de equipos al contrato (Partidas 3, 4, 6 y 7) del Anexo Técnico | 1 a 7 | Digital e impreso | Para las reubicaciones, dentro de los términos establecidos en el numeral 8.1 Plazos de ejecución y entrega del reporte de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7). Para la incorporación de equipos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la entrega del diagnóstico previo. |
| 11 | Modelo de formatos señalados en el numeral 9. Modelos de los reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7) en que se documentarán los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes de la vigencia del contrato |
| 12 | Entregar reporte de mantenimiento preventivo y correctivo acompañado de su evidencia fotográfica y su cotización (solo para mantenimientos correctivos), conforme al numeral 10. Entrega de reportes de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la conclusión del servicio de mantenimiento que corresponda. |
| 13 | Garantías señaladas en el numeral 12. Garantías, refacciones y mano de obra (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico y su respectivo procedimiento para hacer válidas las Garantías. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inicio de la vigencia del contrato. |
| 14 | Actualización del Registro de prestadoras de servicios u obras especializados (REPSE), ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, señalado en el numeral 14. Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u obras especializadas (REPSE), ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Partida 1 a 7), del Anexo Técnico. | 1 a 7 | Digital | Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al término de su vigencia. |
| 15 | Entrega de la Póliza de responsabilidad civil, de acuerdo con el numeral 20. Póliza de responsabilidad civil (Partida 1 a 7) del presente Anexo 1, “Especificaciones Técnicas”. | 1 a 7 | Digital y/o impreso | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato |

- Documentos que se deberán presentar como parte de la propuesta técnica (Partida 1 a 7)

El “LICITANTE” deberá presentar todos los documentos enlistados a continuación como parte de su propuesta técnica, en hoja membretada y firmados por su representante legal.

La omisión de cualquiera de estos documentos será causa de desechamiento de la propuesta técnica.

| No. | Documentos | Forma de entrega | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Currículo o Portafolio empresarial para la partida que participará, en donde integre la información general de la empresa y los trabajos realizados relacionados con los servicios descritos en los numerales 1. Objetivo y 2. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del presente Anexo Técnico. | Digital | Dentro de su propuesta técnica. |
| 2 | Documentación que acredite el perfil del coordinador propuesto para cada partida, conforme al numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo Técnico. |  |  |
| 3 | Escrito en hoja membretada, firmado por su representante legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que el servicio objeto de la contratación se prestará en estricto apego a las disposiciones técnicas aplicables, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas. Lo anterior, conforme al numeral 13. Normas aplicables (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. |  |  |
| 4 | Copia del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) vigente, conforme al numeral 14. Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico. |  |  |

18.1 Documentación complementaria obligatoria (Partida 1 a 7)

Además de los documentos señalados expresamente en los numerales 2. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias, 13. Normas aplicables (Partida 1 a 7) y 14. Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Partida 1 a 7) del presente Anexo Técnico, el “LICITANTE” deberá presentar la siguiente documentación complementaria, necesaria para acreditar su capacidad operativa, administrativa y de comunicación para la adecuada prestación del servicio.

La omisión de cualquiera de estos documentos será causa de desechamiento, por tratarse de requisitos indispensables para la correcta ejecución de los servicios.

| Documentación adicional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designación del Coordinador y datos de contacto con quien el Administrador del Contrato y/o Supervisor del contrato o la persona que estos designen, para llevar a cabo la logística y programación operativa del o los servicios, relación del personal técnico asignado para la prestación del servicio con nombres, puestos y experiencia general relacionada al objeto del servicio aplicable. | Digital | Dentro de su propuesta técnica. |
| 2 | Constancias o acreditaciones aplicables del personal técnico asignado (de manera enunciativa más no limitativa, en seguridad eléctrica, refrigeración básica, UPS, entre otros). No se evalúa nivel, solo existencia. |  |  |
| 3 | Carta donde manifieste contar con herramientas y equipos necesarios (multímetro, herramientas básicas, entre otras). |  |  |
| 4 | Manifiesto de asumir responsabilidad operativa, técnica de los servicios y cumplimiento normativo y de seguridad. |  |  |

19. Visita a los inmuebles (Partida 1 a 7)

Para la presentación de su propuesta técnica y económica, el “LICITANTE” podrá realizar una Visita a las instalaciones que se mencionan en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio del presente Anexo Técnico, con la finalidad de obtener información que le permita determinar la correcta ejecución de los servicios requeridos.

La Visita a las instalaciones tiene como propósito el levantamiento de información técnica para la elaboración de la propuesta técnica y económica, por lo que, en caso de que el “LICITANTE” decida realizar dicha visita, ésta se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, a partir de las 10:00 horas, en las Oficinas Centrales del Instituto en la Ciudad de México y en el CECyRD de Pachuca, Hidalgo.

La logística de la visita, incluyendo el punto de partida, orden de recorrido y demás aspectos operativos, será definida y comunicada al “LICITANTE” mediante correo electrónico, una vez que éste haya presentado su solicitud de Visita a las instalaciones, la cual deberá realizarse enviando escrito a las cuentas daniel.aguilar@ine.mx e israel.nunez@ine.mx, a más tardar con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la fecha en que se pretenda efectuar la visita.

Para efectos de una adecuada planeación y con el objeto de evitar traslados innecesarios, cuando resulte aplicable, se tomará en consideración la existencia de equipos con características técnicas similares en las oficinas centrales del Instituto en la Ciudad de México, así como en la sede de Pachuca, Hidalgo.

En el caso específico de la sede ubicada en Guadalajara, Jalisco, en la que se cuenta únicamente con un equipo UPS, una vez que el “LICITANTE” presente su solicitud de Visita a las instalaciones, se le hará llegar vía correo electrónico la información técnica y material fotográfico del equipo correspondiente, para efectos de referencia técnica.

No obstante lo anterior, en caso de que el “LICITANTE” manifieste expresamente su interés en realizar la visita física a dicha sede, ésta podrá llevarse a cabo de manera optativa, sujetándose a la misma mecánica de solicitud y coordinación logística mediante correo electrónico, sin que la realización de dicha visita sea obligatoria para participar en el procedimiento.

Para que el personal del “LICITANTE” pueda ingresar a las instalaciones del “INSTITUTO” y realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o, en su defecto, una identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

La Visita a las instalaciones no constituye un requisito obligatorio para participar en el procedimiento de contratación.

20. Póliza de responsabilidad civil (Partida 1 a 7)

De conformidad con lo previsto en los artículos 66 del REGLAMENTO y 145 apartado C de las POBALINES, en caso de resultar adjudicado, el “PROVEEDOR” deberá enviar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato, al Administrador del contrato, por correo a las direcciones electrónicas: mario.burciaga@ine.mx, daniel.aguilar@ine.mx y Israel.nunez@ine.mx o bien de manera impresa en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

La póliza deberá cubrir, por partida adjudicada, los montos mínimos siguientes y mantenerse vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones del contrato:

Partida 1. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica: $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 2. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestaciones Eléctricas: $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 3. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas: $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 4. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert: $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 5. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos: $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 6. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) de Diversas Marcas: $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).

Partida 7. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico a equipos de energía ininterrumpida (UPS), Switch de Transferencia Estático (STS) y Unidades de Distribución de Potencia (PDU) Marca Liebert: $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027

PARTIDA 1.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

APÉNDICE “A”

Mantenimientos preventivos

2026 – 2027

y

Características de los equipos

| DESCRIPCIÓN |  |  | EJERCICIO 2026 |  |  |  |  |  |  |  | EJERCICIO 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAYO - JUNIO | Entrega Reportes MAYO-JUNIO | JULIO | Entrega Reportes JULIO | SEPTIEMBRE | Entrega Reportes SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | Entrega Reportes NOVIEMBRE | ENERO | Entrega Reportes ENERO-FEBRERO | MARZO | Entrega Reportes MARZO | MAYO | Entrega Reportes JUNIO | JULIO | Entrega Reportes JULIO | SEPTIEMBRE | Entrega Reportes SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | Entrega Reportes NOVIEMBRE |
|  |  |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo Mayor |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo menor |  | Preventivo Mayor |  |  |
| # | Marca | Capacidad | Preventivo menor |  |  |  |  |  | Preventivo Mayor |  | Preventivo menor |  |  |  | Preventivo Mayor |  | Preventivo menor |  |  |  | Preventivo Mayor |  |  |
| *Conjunto Tlalpan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OTTOMOTORES | 360 KW | 18-22 | Del 12 y hasta el 29 de mayo | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 04-08 | 05-22 | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |
| 2 | OTTOMOTORES | 360 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OTTOMOTORES | 360 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OTTOMOTORES | 360 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OTTOMOTORES | 500 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OTTOMOTORES | 150 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inmueble Zafiro II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OTTOMOTORES | 80 KW | 22-27 | Del 19 de mayo y hasta el 05 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 11-15 | 12-29 | 01-05 | 02-19 | 03-07l | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |
| *Inmueble Quantum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OTTOMOTORES | 80 KW | 22-27 | Del 19 de mayo y hasta el 05 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 11-15 | 12-29 | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |
| 9 | OTTOMOTORES | 100 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OTTOMOTORES | 150 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ENDRESS | 150 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OTTOMOTORES | 92 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inmueble Acoxpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OTTOMOTORES | 300 KW | 22-27 | Del 26 de mayo al 12 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 18-22 | Del 19 de enero al 05 de febrero | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |
| 14 | OTTOMOTORES | 300 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OTTOMOTORES | 100 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inmueble Registro Federal de Electores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PANELEC | 220 KW | 27-01 | Del 27 de mayo al 12 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 18-22 | Del 19 de enero al 05 de febrero | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21* | 01-12 | 15-26 |  |
| *Inmueble Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IGSA | 900 KW | Del 01 al 05 de junio | Del 02 al 19 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 25-29 | Del 26 de enero al 12 de febrero | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |
| 18 | OTTOMOTORES | 300 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | OTTOMOTORES (TRANSFERENCIA) | 300 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inmueble Centro Nacional de Impresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GENERACION Y POTENCIA | 300 KW | Del 01 al 05 de junio | Del 02 al 19 de junio | 01-07 | 02-21 | 01-14 | 02-28 | 02-06 | 03-20 | 25-29 | Del 26 de enero al 12 de febrero | 01-05 | 02-19 | 03-07 | 04-21 | 01-07 | 02-21 | 01-07 | 02-21 | 01-12 | 15-26 |  |

La entrega de los diagnósticos será junto con los reportes de los mantenimientos preventivos de mayo 2026 y enero 2027

Nota: En los meses de septiembre 2026 y noviembre 2027, se deberá llevar a cabo el mantenimiento preventivo mayor.

“El Proveedor” deberá considerar que los reportes derivados del mantenimiento preventivo deberán entregarse dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la realización del servicio.

*No se prestarán servicios los días sábado y domingo para la realización de mantenimientos preventivos en los inmuebles destinados a la prestación del servicio.

PARTIDA 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

APÉNDICE “B”

Durante el ejercicio fiscal 2026, únicamente se realizarán servicios de mantenimiento correctivo, y estos se llevarán a cabo exclusivamente en caso de que se requieran.

Para el ejercicio fiscal 2027, los servicios de mantenimiento preventivo deberán ejecutarse conforme al calendario establecido, mientras que los mantenimientos correctivos se realizarán bajo demanda, únicamente cuando se presenten necesidades que los justifiquen.

Mantenimientos preventivos

2027

| Inmueble | Fechas de servicio de mantenimiento preventivo |
| --- | --- |
| Conjunto Tlalpan | 15 al 19 de marzo de 2027 |
| Edificio Acoxpa | 22 al 26 de marzo de 2027 |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) | 29 de marzo al 02 de abril de 2027 |

Características de los equipos

| Equipo | Ubicación del inmueble | No. de eq. | Descripción | Marca | Modelo | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL (Estacionamiento lateral derecho del edificio D) | VIADUCTO TLALPAN NO. 100, COLONIA ARENAL TEPEPAN, TLALPAN, C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. | 1 | SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPACTA SERVICIO INTERIOR NEMA 1 CON BARRAS DE COBRE PARA CAPACIDAD DE 400 A., 23 KV, 3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ. | SIEMENS | S/M | 23 KV |
|  |  | 1 | CELDA DE MEDICIÓN | EQUIPO DE MEDICION M-1 | NO. 1056 | 23000 V |
|  |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR EN MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 100 A. | COMANEL | 23 TASI DT-F | 23000V |
|  |  | 1 | CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, 400 A. | COMANEL | TIPO: DTP20-040 AJN | 23000V |
| SUBESTACIÓN RECEPTORA Estacionamiento lateral derecho del edificio D) |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 60 AMP. | SIEMENS | S/M | 23000V |
| SUBESTACIÓN SECUNDARIA Estacionamiento lateral izquierdo del edificio D) |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 60 AMP. | ELMEX | S/M | 23000V |
| SUBESTACION 1 MODULO | EDIFICIO D | 1 | INTERRUPTOR SECCIONADOR | ELMEX | S/M | 23000V |
| CUARTO DE MÁQUINAS SUBESTACIÓN SECUNDARIA EDIFICIO D |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 300KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | GENERAL ELECTRIC | S/M | 150KVA 440-20V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE ACEITE | VIGGERS | S/M | 750KVA 23000-440V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE ACEITE | VIGGERS | S/M | 750KVA 23000-440V |
| EDIFICIO D ESTACIONAMIENTO LATERAL IZQUIERDO |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | VIGGERS | S/M | 500 KVA 23000-440V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | VIGGERS | S/M | 300 KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA/440-220 V |
| EDIFICIO C PARTE POSTERIOR |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | S/M | S/M | 75KVA 23000-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 125 KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 125 KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 225KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 225KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | IMEX | S/M | 225KVA 440-220V |
| EDIFICIO B LOBBY |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | ZETRAK | S/M | 150KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | S/M | S/M | 225KVA 440-220V |
| CUARTO DE MAQUINAS PARTE POSTERIOR DEL EDIFICO A |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | IMEX | S/M | 75KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA 440-220V |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA 440-220V |
| ACOXPA |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO 1ER PISO | AV. ACOXPA NO. 436, COLONIA EX HACIENDA DE COAPA, TLALPAN, C.P. 14300, CIUDAD DE MÉXICO. | 1 | SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPACTA, TIPO EXTERIOR, 24 KV, 400 A., | AREVA | EXTERIOR | 24KV |
|  |  | 1 | CELDA DE MEDICIÓN | EQUIPO DE MEDICION | S/N | 24 KV |
|  |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR EN AIRE DE ALTA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 100 A. | COMANEL | 23 TASI DT-F | 23KV |
|  |  | 1 | CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, 400 A. | COMANEL | TIPO: DTP20-040 AJN | 23 KV |
|  |  | 1 | TR - TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION SUMERGIDO EN ACEITE, AUTO ENFRIADO OA., SERVICIO INTERIOR. 23KV-220 Y / 127 | ELECTROTECNICA, S.A DE C.V. | TIPO OHAN. | 750KVA |
|  |  | 1 | TR - TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 15 KVA, 440-220/127 | ZETRAK | AN | 15 KVA |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | Carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. | 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CA-480V CA | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |
|  |  | 1 | 1 CELDA DE DISTRIBUCIÓN, CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA Y EN GRUPO, DE CAPACIDAD NOMINAL DE 400 A EN TENSIÓN DE 23 KV. | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |
|  |  | 1 | 3 CELDAS DE CUCHILLA DESCONECTORA, INTERRUPTOR EN AIRE DE ALTA TENSIÓN (TRES) 3 FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | IMEX | S/M | 75 KVA |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | ZETRAK | S/M | 30 KVA |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | ZITEK | S/M | 150 KVA |

PARTIDA 3.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS

APÉNDICE “C”

Mantenimientos preventivos

2026 – 2027

y

Características de los equipos

| CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmueble | Descripción | 397 | Ejercicio 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Ejercicio 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Conjunto Tlalpan | MINI-SPLIT (MS) | 200 | 18-29 |  |  | 01-22 |  | 01-31 |  |  | 04-20 |  | 01-19 |  | 03-20 |  |  | 02-23 |  | 01-31 |  |  |
|  | Cassette (CT) | 38 | 18-29 |  |  | 01-22 |  | 01-31 |  |  | 04-20 |  | 01-19 |  | 03-20 |  |  | 02-23 |  | 01-31 |  |  |
|  | Extractor (ET) | 2 |  | 01-12 |  |  | 01-18 |  | 02-20 |  |  | 01-12 |  | 01-12 |  | 01-11 |  |  | 01-17 |  | 01-19 |  |
|  | Extractor Axial (EA) | 12 | 18-29 |  |  | 01-22 |  | 01-31 |  |  | 25-27 |  | 22-24 |  | 21-26 |  |  | 02-23 |  | 01-31 |  |  |
|  | Ventilador (VE) | 2 | 18-29 |  |  | 01-22 |  | 01-31 |  |  | 25-27 |  | 22-24 |  | 21-26 |  |  | 02-23 |  | 01-31 |  |  |
|  | Unidad de ventana (UV) | 1 |  | 01-12 |  |  | 01-18 |  | 02-20 |  |  | 01-12 |  | 01-12 |  | 01-11 |  |  | 01-17 |  | 01-19 |  |
|  | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 3 |  |  |  | 01-22 | 01-18 | 01-31 |  |  |  | 01-12 |  | 01-12 |  |  |  | 02-23 | 01-17 | 01-31 |  |  |
|  | Fan & coil (FC) | 26 | 18-29 |  |  | 03-21 |  | 01-31 |  |  | 18-25 |  | 22-29 |  | 13-20 |  |  | 03-20 |  | 01-31 |  |  |
|  | Unidad paquete (UP) | 6 |  | 01-12 |  |  | 01-18 |  | 02-20 |  |  | 01-15 |  | 01-13 |  | 01-11 |  |  | 01-17 |  | 01-19 |  |
|  | Unidad lavadora de aire (ULA) | 3 | 18-29 |  |  | 03-21 |  | 01-31 |  |  | 27-29 |  | 22-29 |  | 24-27 |  |  | 03-20 |  | 01-31 |  |  |
|  | Aire de precisión (AP) | 1 | 18-29 |  |  | 03-21 |  | 01-31 |  |  | 27-29 |  | 22-29 |  | 24-27 |  |  | 03-20 |  | 01-29 |  |  |
| Zafiro II | MINI-SPLIT (MS) | 12 | 18-29 |  |  | 17-21 |  | 12-23 |  |  | 18-25 |  | 22-29 |  | 10-13 |  |  | 17-20 |  | 11-22 |  |  |
| Registro Federal de Electores | Extractor (ET) | 4 |  | 08-30 |  |  | 21-30 |  | 09-27 |  |  | 18-21 | 08-15 | 19-23 |  | 08-30 |  |  | 20-30 |  | 08-26 |  |
|  | MINI-SPLIT (MS) | 32 |  | 08-30 |  |  | 21-30 |  | 09-27 |  |  | 18-27 |  | 19-27 |  | 08-30 |  |  | 20-30 |  | 08-26 |  |
| Quantum | MINI-SPLIT (MS) | 3 |  | 08-30 |  |  | 21-30 |  | 09-27 |  |  | 18-21 |  | 19-23 |  | 08-30 |  |  | 20-30 |  | 08-26 |  |
|  | Cassette (CT) | 2 |  | 08-30 |  |  | 21-30 |  | 09-27 |  |  | 18-21 |  | 19-23 |  | 08-30 |  |  | 20-30 |  | 08-26 |  |
|  | Aire de precisión (AP) | 5 |  | 08-30 |  |  | 21-30 |  | 09-27 |  | 25-27 |  |  |  | 24-26 | 08-30 |  |  | 20-30 |  | 08-26 |  |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 1 | 25-29 |  |  | 24-28 |  | 26-30 |  |  | 25-27 |  | 24-26 |  | 24-26 |  |  | 23-27 |  | 25-29 |  |  |
|  | Unidad manejadora de aire (UMA) | 5 | 25-29 |  |  | 26-28 |  | 27-30 |  |  | 25-27 |  | 24-26 |  | 24-26 |  |  | 26-28 |  | 26-29 |  |  |
|  | Extractor (ET) | 3 | 25-29 |  |  | 27-31 |  | 27-30 |  |  | 25-27 |  | 24-26 |  | 24-26 |  |  | 25-27 |  | 26-29 |  |  |
|  | Aire de precisión (AP) | 4 | 25-29 |  |  | 27-31 |  | 27-30 |  |  |  | 20-28 |  | 19-27 |  |  |  | 25-27 |  | 26-29 |  |  |
| Acoxpa | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 2 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  | 25-29 |  | 24-26 |  | 27-31 | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 15-19 |  |
|  | Unidad manejadora de aire (UMA) | 11 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extractor (ET) | 3 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mini Split (MS) | 7 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centro Nacional de Impresión | Unidad e Ventana (UV) | 4 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire de precisión (AP) | 3 |  | 25-30 |  |  | 21-28 |  | 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto Moneda | Mini Split | 2 | 29 |  |  | 31 |  | 30 |  |  | 29 |  | 31 |  | 31 |  |  | 31 |  | 29 |  |  |

PARTIDA 4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT

APÉNDICE “D”

Mantenimientos preventivos

2026 - 2027

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, DEBERÁN SER REALIZADOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DE CADA MES, HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Aplica para los ejercicios fiscales 2026 y 2027

Características de los equipos

| Inmueble | ID | Capacidad | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Evaporadora |  | Condensadora |  |
|  |  |  | Modelo | No. Serie | Modelo | No. Serie |
| Oficinas Centrales | AP-01 | 8 T.R. | MMD96E-CHELA | 0924N185382 | PFH096A-YL7 | 0924N185438 |
|  | AP-02 | 20 T.R. | DH240G-CAEI | 270037-001 | DSO310Y | 0205C54396 |
|  | AP-03 | 15 T.R. | DH192G-CAEI | 247728-001 | DSO260Y | 0324C63849 |
|  | AP-04 | 10 T.R. | CRV CR035RA1C7V649 | Y18KBM0041 | MCM040E1YDL762 | Y18KAY0153 |
|  | AP-05 | 10 T.R. | CRV CR035RA1C7V649 | Y18KBM0042 | MCM040E1YDL762 | Y18KAY0167 |
|  | AP-06 | 10 T.R. | CRV CR035RA1A7V648 | Y18KBM0047 | MCM040E1ADL760 | Y18KAY0152 |
|  | AP-07 | 10 T.R. | CRV CR035RA1A7V648 | Y18KBM0046 | MCM040E1ADL760 | Y18KAY0162 |
| Zafiro II | AP-08 | 5 T.R. | MMD60E-CHELG | 0619N126596 | PFH067A-YL3 | 0619N126493 |
| Quantum | AP-09 | 20 T.R. | DS070ADD0EI408A | C12E8E0111 | TCDV308-Y | C12E4F2474 |
| Acoxpa | AP-10 | 20 T.R. | DS070AMC0EI548A | C09D8E0044 | DCDF308-Y | 0916C20246 |
|  | AP-11 | 20 T.R. | DS070AMC0EI548A | C09D8E0043 | DCDF308-Y | 0916C20248 |
| CECYRD | AP-12 | 20 T.R. | DS070ADA1EI445A | N17L8E0060 | MCM080E8ADI556 | Y17LAY0050 |
|  | AP-13 | 20 T.R. | DS070ADA1EI445A | N17L8E0061 | MCM080E8ADI556 | Y17LAY0051 |
|  | AP-14 | 10 T.R. | CRV CR035RA1A7T507 | Y17LBM0017 | MCM040E1ADJ150 | Y17LAY0048 |
|  | AP-15 | 10 T.R. | CRV CR035RA1A7T507 | Y17LBM0016 | MCM040E1ADJ150 | Y17LAY0049 |
|  | AP-16 | 5 T.R. | PX018HA1ADA | Y17G6S0183 | MCM040E1ADJ344 | Y17MAY0060 |
|  | AP-17 | 5 T.R. | PX018HA1ADA | Y17G6S0099 | MCM040E1ADJ344 | Y17MAY0096 |
|  | AP-18 | 5 T.R. | PX018HA1ADA | Y17G6S0182 | MCM040E1ADJ344 | Y17MAY0065 |
|  | AP-19 | 5 T.R. | PX018HA1ADA | Y17G6S0098 | MCM040E1ADJ344 | Y17MAY0061 |

PARTIDA 5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

APÉNDICE “E”

Características de los equipos

| UBICACIÓN | ID | EQUIPO | ID | COMPONENTES | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | No. DE SERIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “A” | SH-01 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 1 | MB-01 | MOTOBOMBA | SIEMENS | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME38 |  |
|  |  |  | MB-02 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME37 |  |
|  |  |  | CAT-01 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA305544K31 | 1/2 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAC-01 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE No. 1 | MB-03 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | M74799 | 1/4 H.P. | 903576 |  |
|  |  |  | MB-04 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | HQB56A17D58F-P | 1/2 H.P. | 903580 |  |
|  |  |  | CD-01 | CALDERETA | CALOREX | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE No 1 (TÉRMICOS, LINEAS DE ALIMENTACION, LINEAS DE DISTRIBUCION, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No. 1 | MBS-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 1 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 1 TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-01 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 1 | MB-05 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1LA3215-2YK31 | 10 H.P. | L90T107-25 |  |
|  |  |  | MCI-01 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | EMI259274 |  |
|  |  |  | TRI-01 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-01 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-01 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  |  | 90m3 |  |
|  | LCEL-01 | LIMPIEZA Y DESAGÜE DE CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “C” | SH-02 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 2 | MB-06 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MB-07 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | CAT-02 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1LA42743 4Y K31 | 3/4 H.P. | MOIC-14318 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-02 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No 2 | MBS-02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-03 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-04 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SR-01 | SISTEMA DE RIEGO | MBSR-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |
|  | STV-02 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-02 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 272 m3 |  |  |
| EDIFICIO “D” | SH-03 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 3 | MB-08 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T07T151R073F |  |
|  |  |  | MB-09 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T12T269R001F |  |
|  |  |  | CAT-03 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | GENERAL ELECTRIC | 4K486A | 1/2 H.P. | G93 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-02 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 2 | MB-10 | MOTOBOMBA | ABB | MBTARM | 15 H.P. | M93J-33783 |  |
|  |  |  | MCI-02 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | 25C0135 |  |
|  |  |  | TRI-02 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-03 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-03 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |
| EXPLANADA | AB-01 | ASTA BANDERA | MR-01 | MOTOREDUCTOR | BALDOK | S/N | 3/4 H.P. | W0601263390 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ASTA BANDERA (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEX-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SH-04 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 4 | MB-11 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | D13T3653GME31 |  |
|  |  |  | MB-12 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | 90022549 |  |
|  |  |  | TP-01 | TANQUE PRESURIZADO | S/N | S/N | 400 L. | S/N |  |
|  |  |  | CAT-04 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |
|  |  |  | CAT-05 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-03 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS | MBS-05 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | MYERS | S/N | 3 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-04 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-04 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 45 m3 |  |  |
|  | DSC-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SD-04 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.4 | BA-01 | BOMBA DE ACHIQUE | SHIMEE | WQD6-12055 | 1 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBA-01 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 | MB-13 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1RF425C.CYC34 | 1/2 H.P. | K008 |  |
|  |  |  | MB-14 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M244 |  |
|  |  |  | MB-15 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M251 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No.1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 3 | MB-16 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 2 H.P. | Q2-B17T3649GME1 |  |
|  |  |  | MB-17 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 10 H.P. | SPL08T2007GM60 |  |
|  |  |  | MCI-03 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VANGUARD VT WIN 18 HP | 356447 | 18 H.P. | 9050711 |  |
|  | MDE-3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-05 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-05 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 11m3 |  |  |
|  | CP-06 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 24m3 |  |  |
|  | SAT-01 | CISTERNA (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE 14 TINACOS DE 5000 LTS. C/U) |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |
| CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDFICIO | SH-05 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 5 | MB-18 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57574 |  |
|  |  |  | TP-02 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | 43623424 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 05 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SH-06 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 6 | MB-19 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57582 |  |
|  |  |  | TP-03 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | S/N |  |
|  | MDE-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 6 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-05 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.5 | MBS-06 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-07 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 4 | MB-20 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 15 H.P. | M0410123M 346 |  |
|  |  |  | MCI-04 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | 1600 | 30 H.P. | 126D156 |  |
|  |  |  | TRI-03 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-05 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 5 | MB-21 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 5 H.P. | M0410123M 346 |  |
|  |  |  | MCI-05 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | CUMMINS | 6BT5.9-C152 | 80 H.P. | 46470835 |  |
|  |  |  | TRI-04 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-06 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-07 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-08 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-09 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-10 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 50m3 |  |  |
| RED SANITARIA | RS-01 | DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | Red sanitaria | 38 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fosa séptica |  | 5.13 m3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cárcamo |  | 18 m3 |

Mantenimientos preventivos

2026 - 2027

| EJERCICIO FISCAL 2026 |  |  | EJERCICIO FISCAL 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ER MTTO PREVENTIVO | 2DO MTTO PREVENTIVO | DESAZOLVE | 1ER MTTO PREVENTIVO | 2DO MTTO PREVENTIVO | DESAZOLVE |
| MAYO Y JUNIO | OCTUBRE Y NOVIEMBRE | MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE | MAYO Y JUNIO | OCTUBRE Y NOVIEMBRE | MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE |
| Para todos los inmuebles mencionados en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en los que se prestará el servicio. |  | Para los inmuebles Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD | Para todos los inmuebles mencionados en el numeral 3. Inmuebles u oficinas en donde se prestará el servicio. |  | Para los inmuebles Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD |

PARTIDA 6

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) DE DIVERSAS MARCAS

APÉNDICE “F”

Características de los equipos

| PARTIDA 6 Equipos Diversas Marcas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ID | Marca | Modelo | Capacidad |  | No. serie | No. inventario |
| Conjunto Tlalpan |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | UPS-01 | MITSUBISHI | UP2033C-B203SU-2 | 20 KVA | 01008-7M72436-10 |  | 22-100-I330000100-0175909 |
| 02 | UPS-02 | EATON | 9390 | 120KVA | EH434CBC05 |  | 22-935730 |
| Registro Federal de Electores (Insurgentes) |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | UPS-03 | APC | SMART UPS 3000XL | 3 KVA | AS1409133944 |  | 22-871533 |
| 04 | UPS-04 | EATON | 9355-30 | 30 KVA | SNBC402KXX07ST N°5326300 |  | 22- 618797 |
| Edificio Zafiro II |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | UPS-05 | TRIPP-LITE | S020K3/3 | 20 KVA | AGPS6077 |  | 22-100-I330000-0136982 |
| 06 | UPS-06 | EATON | 9155-15 | 15 KVA | BC034FBB02 |  | 22-600284 |
| 07 | UPS-07 | EATON | 9355 | 15 KVA | MM233JBA02 |  | S/N |
| Edificio Acoxpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | UPS-08 | GENERAL ELECTRIC | LP SERIES CE | 80KVA | L1080-2108-G411R |  | S/N |
| Edificio Quantum |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | UPS-09 | EATON | EATON 9390 | 80KVA | EF384CBB27 |  | 22-696010 |
| 10 | UPS-10 | EATON | EATON 9390 | 80KVA | EF384CBB24 |  | 22-696011 |
| 11 | PDU-01 | EATON | EATON PDU-A | 100KVA | EF512SXX03 |  | 22-694993 |
| 12 | PDU-02 | EATON | EATON PDU-A | 100KVA | EF512SXX04 |  | 22-694994 |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD- Pachuca, Hidalgo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS-11 | MITSUBISHI | UP9733A-D104SU-2 | 100 KVA | 03-EM1TQ1-02 |  | 22-100-I330000100-0128976 |
| 14 | PDU-03 | POWER-ALL | PDU-100 KVA | 100 KVA | 11032022 |  | 22-2476415 |
| 15 | PDU-04 | POWER-ALL | PDU-100 KVA | 100 KVA | 01042022 |  | 22-2476414 |
| 16 | UPS-12 | POWER-ALL | MULTIPOWER | 100 KVA | F01237015064 |  | 22-2476413 |
| 17 | UPS-13 | POWER-ALL | MULTIPOWER | 100 KVA | F01237015065 |  | 22-2476412 |
| Guadalajara |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UPS-14 | EATON | 93E-60/60 | 60 KVA | BJ355LXX06 |  | S/N |

- El primer mantenimiento preventivo debe ser proporcionado dentro los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo; los mantenimientos preventivos subsecuentes deberán ser proporcionados cada tres meses posteriores a la realización del primer servicio de mantenimiento preventivo, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes del mes que corresponda; en total, se proporcionarán 7 (siete) mantenimientos preventivos durante el ejercicio 2026 y 2027.

Mantenimientos preventivos

2026 – 2027

| Ejercicio 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Mantenimiento | Periodo de Ejecución | Plazo para Proporcionarlo |
| 1° Mantenimiento | Inicio del contrato | Dentro de los primeros días (10) hábiles del inicio de la vigencia del contrato. |
| 2° Mantenimiento | 3 meses después del 1° | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 3° Mantenimiento | 3 meses después del 2° | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| Ejercicio 2027 |  |  |
| Número de Mantenimiento | Periodo de Ejecución | Plazo para Proporcionarlo |
| 4° Mantenimiento | 3 meses después del 3° | Dentro de los primeros días (10) hábiles de enero de 2027. |
| 5° Mantenimiento | 3 meses después del 4° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 6° Mantenimiento | 3 meses después del 5° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 7° Mantenimiento | 3 meses después del 6° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |

PARTIDA 7

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) MARCA LIEBERT.

APÉNDICE “G”

Características de los equipos

| PARTIDA 7 Equipos Marca Liebert |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ID | Marca | Modelo | Capacidad | No. serie | No. Inventario |
| Conjunto Tlalpan, Sistema paralelo redundante |  |  |  |  |  |  |
| 01 | UPS-01 | Liebert | EXM | 150KVA | M18H4L0016 | 22-1024885 |
| 02 | UPS-02 | Liebert | EXM | 150 KVA | M18H4L0015 | 22-1024886 |
| Edificio Acoxpa |  |  |  |  |  |  |
| 03 | UPS-03 | Liebert | N POWER | 50 KVA voltaje 220/127VCA | 37-2249 | 22-553793 |
| 04 | UPS-04 | Liebert | N POWER | 50 KVA voltaje 220/127VCA | 37-5906 | 22-100-1330000100-0130155 |
| Edificio Quantum |  |  |  |  |  |  |
| 05 | UPS-05 | Liebert | Liebert EXM | 80 KVA | M19LUB0010 | 22-1124096 |
| Edificio Centro Nacional de Impresión |  |  |  |  |  |  |
| 06 | UPS-06 | Liebert | 32-01201722-160-47SA160AC | 160 KVA | 21012017222188010004 | 22-1026883 |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD- Pachuca, Hidalgo) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | UPS-07 | Liebert | Liebert NX 480 | 120KVA voltaje 480/208 VCA | 21012003002161030002 | 22-884415 |
| 08 | UPS-08 | Liebert | Liebert NX 480 | 120KVA voltaje 480/208 VCA | 21012003002161030003 | 22-884416 |
| 09 | STS-01 | Liebert | STC 0250P110772 | 250 amperes | STS40166 | --------------------------- |
| 10 | PDU-01 | Liebert | FPA10C217VA7747 | 100 amperes | M15M7U0064 | 22-884417 |
| 11 | PDU-02 | Liebert | FPA10C217VA7747 | 100 amperes | M15M7U0075 | 22-884418 |
| 12 | PDU-03 | Liebert | FPA03C112VA0550 | 100 amperes | M20L7U0159 | 1257079 |
| 13 | PDU-04 | Liebert | FPA03C112VA0550 | 100 amperes | M20L7U0163 | 1257080 |

- El primer mantenimiento preventivo debe ser proporcionado dentro los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo; los mantenimientos preventivos subsecuentes deberán ser proporcionados cada tres meses posteriores a la realización del primer servicio de mantenimiento preventivo, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes del mes que corresponda; en total, se proporcionarán 7 (siete) mantenimientos preventivos durante el ejercicio 2026 y 2027.

Mantenimientos preventivos

2026 – 2027

| Ejercicio 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Mantenimiento | Periodo de Ejecución | Plazo para Proporcionarlo |
| 1° Mantenimiento | Inicio del contrato | Dentro de los primeros días (10) hábiles del inicio de la vigencia del contrato. |
| 2° Mantenimiento | 3 meses después del 1° | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 3° Mantenimiento | 3 meses después del 2° | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| Ejercicio 2027 |  |  |
| Número de Mantenimiento | Periodo de Ejecución | Plazo para Proporcionarlo |
| 4° Mantenimiento | 3 meses después del 3° | Dentro de los primeros días (10) hábiles de enero de 2027. |
| 5° Mantenimiento | 3 meses después del 4° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 6° Mantenimiento | 3 meses después del 5° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |
| 7° Mantenimiento | 3 meses después del 6° de 2027 | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes correspondiente |

# ANEXO 2

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE

[______(nombre)_________], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de: [ _______ Nombre de la empresa licitante (persona física o moral) __________].

Licitación Pública Nacional Presencial No.: _____________

Registro Federal de Contribuyentes:                                           Nacionalidad:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Demarcación territorial o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de los accionistas o socios con su RFC y homoclave. En el caso de ser personas morales deberá incluir la siguiente información:

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes | Relación de los accionistas |
| --- | --- |

Descripción del objeto social: (Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)

(En caso de ser persona física, deberá describir su actividad empresarial)

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante legal:

Datos del documento legal mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

Nota 1:	Adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE y legible del representante legal que suscribe la propuesta.

Nota 2:	El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

# ANEXO 3 “A”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ (nombre del representante o apoderado legal)  ], en nombre y representación de [____nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]” personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 59 y 78 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 3 “B”

Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en términos que la normatividad fiscal vigente establece.

____________________________________

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 3 “C”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 67 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]”, no participan personas físicas o morales que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y 72 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 4

# Declaración de integridad

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

De conformidad con el artículo 36, fracción IX del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que [_                   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_             _], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________ para la “[___________________________________]”.

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 5

Manifestación de ser de nacionalidad mexicana

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que [   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_], es de nacionalidad mexicana.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 6

Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2026.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que [_      nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_   _], pertenece al rango de [__(Micro / Pequeña / Mediana) __] empresa, de conformidad con la estratificación estipulada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009, misma que se presenta a continuación:

| ESTRATIFICACIÓN Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todos | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
|  |  |  |  | ( ) |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

En caso de ser Grande Empresa, así lo podrá manifestar, o bien, podrá no presentar este formato.

# Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente

# ANEXO 7

Oferta económica

Ciudad de México, a ___ de ____ de 2026

El LICITANTE deberá señalar y cotizar, en el formato de propuesta económica, exclusivamente la(s) partida(s) en la(s) que presente oferta, dejando sin requisitar aquellas en las que no participe.

Partida 1. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Plantas de emergencia de energía eléctrica.

| DESCRIPCIÓN |  |  | Preventivo Menor |  |  | Preventivo Mayor |  |  | Total, anual antes de IVA (g)= (c) + (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Marca | Capacidad | Cantidad (a) | Precio unitario antes de IVA (b) | Importe total antes de IVA (c)= (a)*(b) | Cantidad (d) | Precio unitario antes de IVA (e) | Importe total antes de IVA (f)= (d)*(e) |  |
| Conjunto Tlalpan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OTTOMOTORES | 360 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | OTTOMOTORES | 360 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | OTTOMOTORES | 360 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | OTTOMOTORES | 360 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | OTTOMOTORES | 500 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | OTTOMOTORES | 150 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Torre Zafiro II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OTTOMOTORES | 80 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Edificio Quantum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OTTOMOTORES | 80 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | OTTOMOTORES | 100 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | OTTOMOTORES | 150 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | ENDRESS | 150 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | OTTOMOTORES | 92 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Edificio Acoxpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OTTOMOTORES | 300 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | OTTOMOTORES | 300 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | OTTOMOTORES | 100 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Registro Federal de Electores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PLANELEC | 220 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IGSA | 900 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | OTTOMOTORES | 300 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | OTTOMOTORES (Transferencia) | 300 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| Centro Nacional de Impresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GENERACIÓN Y POTENCIA | 300 KW | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Precio unitario (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

CUADRO DE PRECIOS A VALOR MERCADO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

|  |  | OTTOMOTORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Equipos |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| No. | Descripción | Precio unitario sin IVA |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad 500 KW | Capacidad 360 KW | Capacidad 300 KW | Capacidad 150 KW | Capacidad 100 KW | Capacidad 80 KW |
| 1 | Tubería de acero de ½” para diésel por metro |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tubería de acero de ¾” para diésel por metro |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Baleros |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Válvulas solenoides de combustible |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Terminales de conexión zapatas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Conductores eléctricos para calibre 1/0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Conductores eléctricos para calibre 2/0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Conductores eléctricos para calibre 3/0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Conductores eléctricos para calibre 4/0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Conductores eléctricos para calibre 250 KCM |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ajuste de motor |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ventilador |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Radiador |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Termostato |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bomba de aceite |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Interruptor de presión de aceite |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sensores |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tarjetas electrónicas del regulador de voltaje |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Módulo de control de máquina digital |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cargador de baterías |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Diodos de excitación |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Reconfigurado y escaneo de Transferencia |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | IGSA | ENDRESS | GENERACIÓN Y POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. Equipos |  | 1 | 1 | 1 |
| No. | Descripción |  | Precio unitario sin IVA |  |  |
|  |  |  | Capacidad | Capacidad 150 KW | Capacidad |
|  |  |  | 900 KW |  | 300 KW |
| 1 | Interruptor de transferencia |  |  |  |  |
| 2 | Tubería de acero de ½” para diésel por metro |  |  |  |  |  |
| 3 | Tubería de acero de ¾” para diésel por metro |  |  |  |  |  |
| 4 | Baleros |  |  |  |  |  |
| 5 | Válvulas solenoides de combustible |  |  |  |  |  |
| 6 | Terminales de conexión zapatas |  |  |  |  |  |
| 7 | Conductores eléctricos para calibre 1/0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Conductores eléctricos para calibre 2/0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Conductores eléctricos para calibre 3/0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Conductores eléctricos para calibre 4/0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Conductores eléctricos para calibre 250 KCM |  |  |  |  |  |
| 12 | Ajuste de motor |  |  |  |  |  |
| 13 | Ventilador |  |  |  |  |  |
| 14 | Radiador |  |  |  |  |  |
| 15 | Termostato |  |  |  |  |  |
| 16 | Bomba de aceite |  |  |  |  |  |
| 17 | Interruptor de presión de aceite |  |  |  |  |  |
| 18 | Sensores |  |  |  |  |  |
| 19 | Tarjetas electrónicas del regulador de voltaje |  |  |  |  |  |
| 20 | Módulo de control de máquina digital |  |  |  |  |  |
| 21 | Cargador de baterías |  |  |  |  |  |
| 22 | Diodos de excitación |  |  |  |  |  |
| 23 | Reconfigurado y escaneo de Transferencia |  |  |  |  |  |

|  |  |  | PLANELEC |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | No. Equipos |  | 1 |
|  | Descripción |  | Precio unitario sin IVA |
|  |  |  | Capacidad 220 KW |
| 1 | Interruptor de transferencia |  |  |
| 2 | Tubería de acero de ½” para diésel por metro |  |  |
| 3 | Tubería de acero de ¾” para diésel por metro |  |  |
| 4 | Baleros |  |  |
| 5 | Válvulas solenoides de combustible |  |  |
| 6 | Terminales de conexión zapatas |  |  |
| 7 | Conductores eléctricos para calibre 1/0 |  |  |
| 8 | Conductores eléctricos para calibre 2/0 |  |  |
| 9 | Conductores eléctricos para calibre 3/0 |  |  |
| 10 | Conductores eléctricos para calibre 4/0 |  |  |
| 11 | Conductores eléctricos para calibre 250 KCM |  |  |
| 12 | Ajuste de motor |  |  |
| 13 | Ventilador |  |  |
| 14 | Radiador |  |  |
| 15 | Termostato |  |  |
| 16 | Bomba de aceite |  |  |
| 17 | Interruptor de presión de aceite |  |  |
| 18 | Sensores |  |  |
| 19 | Tarjetas electrónicas del regulador de voltaje |  |  |
| 20 | Módulo de control de máquina digital |  |  |
| 21 | Cargador de baterías |  |  |
| 22 | Diodos de excitación |  |  |
| 23 | Reconfigurado y escaneo de Transferencia |  |  |

# NOTA: PARA EL CASO DE REFACCIONES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE ESTÉN FUERA DE CATALOGO SE SOLICITARÁ LA COTIZACIÓN POR SEPARADO, SIN EMBARGO, EL PRECIO POR HORA DE LA MANO DE OBRA ES DE $___________________________.

En la cotización se deberá desglosar el costo de las refacciones y el costo de mano de obra en horas hombre.

# Los precios unitarios de insumos serán fijos durante la vigencia del contrato.

Se verificará que los precios unitarios sean precios aceptables y en caso de que alguno no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

Partida 2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo subestaciones eléctricas.

| Equipo | Ubicación del inmueble | No. de eq. | Descripción | Marca | Modelo | Capacidad | Precio Unitario (antes de IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL (Estacionamiento lateral derecho del edificio D) | VIADUCTO TLALPAN NO. 100, COLONIA ARENAL TEPEPAN, TLALPAN, C.P. 14610, CIUDAD DE MÉXICO. | 1 | SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPACTA SERVICIO INTERIOR NEMA 1 CON BARRAS DE COBRE PARA CAPACIDAD DE 400 A., 23 KV, 3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ. | SIEMENS | S/M | 23 KV |  |
|  |  | 1 | CELDA DE MEDICIÓN | EQUIPO DE MEDICION M-1 | NO. 1056 | 23000 V |  |
|  |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR EN MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 100 A. | COMANEL | 23 TASI DT-F | 23000V |  |
|  |  | 1 | CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, 400 A. | COMANEL | TIPO: DTP20-040 AJN | 23000V |  |
| SUBESTACIÓN RECEPTORA Estacionamiento lateral derecho del edificio D) |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 60 AMP. | SIEMENS | S/M | 23000V |  |
| SUBESTACIÓN SECUNDARIA Estacionamiento lateral izquierdo del edificio D) |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR MEDIA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 60 AMP. | ELMEX | S/M | 23000V |  |
| SUBESTACION 1 MODULO | EDIFICIO D | 1 | INTERRUPTOR SECCIONADOR | ELMEX | S/M | 23000V |  |
| CUARTO DE MÁQUINAS SUBESTACIÓN SECUNDARIA EDIFICIO D |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 300KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | GENERAL ELECTRIC | S/M | 150KVA 440-20V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE ACEITE | VIGGERS | S/M | 750KVA 23000-440V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE ACEITE | VIGGERS | S/M | 750KVA 23000-440V |  |
| EDIFICIO D ESTACIONAMIENTO LATERAL IZQUIERDO |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | VIGGERS | S/M | 500 KVA 23000-440V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | VIGGERS | S/M | 300 KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA/440-220 V |  |
| EDIFICIO C PARTE POSTERIOR |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL EN ACEITE | S/M | S/M | 75KVA 23000-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 125 KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 125 KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 225KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | SQUARE D | S/M | 225KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | IMEX | S/M | 225KVA 440-220V |  |
| EDIFICIO B LOBBY |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | ZETRAK | S/M | 150KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | S/M | S/M | 225KVA 440-220V |  |
| CUARTO DE MAQUINAS PARTE POSTERIOR DEL EDIFICO A |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | IMEX | S/M | 75KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA 440-220V |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR TIPO SECO | SQUARE D | S/M | 150KVA 440-220V |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO 1ER PISO | AV. ACOXPA NO. 436, COLONIA EX HACIENDA DE COAPA, TLALPAN, C.P. 14300, CIUDAD DE MÉXICO. | 1 | SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPACTA, TIPO EXTERIOR, 24 KV, 400 A., | AREVA | EXTERIOR | 24KV |  |
|  |  | 1 | CELDA DE MEDICIÓN | EQUIPO DE MEDICION | S/N | 24 KV |  |
|  |  | 1 | CELDA DE CUCHILLA DESCONECTADORA, INTERRUPTOR EN AIRE DE ALTA TENSION 3 (TRES) FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA 23 KV., 100 A. | COMANEL | 23 TASI DT-F | 23KV |  |
|  |  | 1 | CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, 400 A. | COMANEL | TIPO: DTP20-040 AJN | 23 KV |  |
|  |  | 1 | TR - TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SUBESTACION SUMERGIDO EN ACEITE, AUTO ENFRIADO OA., SERVICIO INTERIOR. 23KV-220 Y / 127 | ELECTROTECNICA, S.A DE C.V. | TIPO OHAN. | 750KVA |  |
|  |  | 1 | TR - TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 15 KVA, 440-220/127 | ZETRAK | AN | 15 KVA |  |
| CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD) |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | Carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Hacienda la Concepción C.P. 42160 municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. | 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CA-480V CA | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |  |
|  |  | 1 | 1 CELDA DE DISTRIBUCIÓN, CUCHILLA TRIPOLAR OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA Y EN GRUPO, DE CAPACIDAD NOMINAL DE 400 A EN TENSIÓN DE 23 KV. | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |  |
|  |  | 1 | 3 CELDAS DE CUCHILLA DESCONECTORA, INTERRUPTOR EN AIRE DE ALTA TENSIÓN (TRES) 3 FASES, 400 A., 23 KV, FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA | SIEMENS | COMPACTA-N1 | 23 KV |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | IMEX | S/M | 75 KVA |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | ZETRAK | S/M | 30 KVA |  |
|  |  | 1 | TRANSFORMADOR SECO | ZITEK | S/M | 150 KVA |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |
|  |  |  |  |  |  | I.V.A. |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Para la Partida 2, durante el ejercicio fiscal 2026, únicamente se realizarán servicios de mantenimiento correctivo, y estos se llevarán a cabo exclusivamente en caso de que se requieran.

Para el ejercicio fiscal 2027, los servicios de mantenimiento preventivo deberán ejecutarse conforme al calendario establecido, mientras que los mantenimientos correctivos se realizarán bajo demanda, únicamente cuando se presenten necesidades que los justifiquen.

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables, y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Subtotal (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

# Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

Partida 3. Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas.

| Inmueble | Descripción | Cantidad de Equipos | Número de servicios preventivos programados | Total, de servicios preventivos programados | Precio unitario antes de IVA del servicio preventivo | Precio total de los servicios preventivos programados antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c) = (a)*(b) | (d) | (e)= (c)*(d) |
| Conjunto Tlalpan | Mini Split (MS) | 200 | 4 | 800 | $ | $ |
|  | Cassette (CT) | 38 | 4 | 152 | $ | $ |
|  | Extractor (ET) | 2 | 4 | 8 | $ | $ |
|  | Extractor Axial (EA) | 12 | 4 | 48 | $ | $ |
|  | Ventilador (VE) | 2 | 4 | 8 | $ | $ |
|  | Unidad de ventana (UV) | 1 | 4 | 4 | $ | $ |
|  | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
|  | Fan & coil (FC) | 26 | 4 | 104 | $ | $ |
|  | Unidad paquete (UP) | 6 | 4 | 24 | $ | $ |
|  | Unidad lavadora de aire (ULA) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
|  | Aire de precisión (AP) | 1 | 4 | 4 | $ | $ |
| Torre Zafiro II | Mini Split (MS) | 12 | 4 | 48 | $ | $ |
| Registro Federal de Electores | Extractor (ET) | 4 | 4 | 16 | $ | $ |
|  | Mini Split (MS) | 32 | 4 | 128 | $ | $ |
| Edificio Quantum | Mini Split (MS) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
|  | Aire de precisión (AP) | 5 | 4 | 20 | $ | $ |
|  | Casette (CT) | 2 | 4 | 8 | $ | $ |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD) | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 1 | 4 | 4 | $ | $ |
|  | Unidad manejadora de aire (UMA) | 5 | 4 | 20 | $ | $ |
|  | Extractor (ET) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
|  | Aire de precisión (AP) | 4 | 4 | 16 | $ | $ |
| Edificio Acoxpa | Unidad generadora de agua helada (UGAH) | 2 | 4 | 8 | $ | $ |
|  | Unidad manejadora de aire (UMA) | 11 | 4 | 44 | $ | $ |
|  | Extractor (ET) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
|  | Mini Split (MS) | 7 | 4 | 28 | $ | $ |
| Centro Nacional de Impresión | Unidad de ventana (UV) | 4 | 4 | 16 | $ | $ |
|  | Aire de precisión (AP) | 3 | 4 | 12 | $ | $ |
| Moneda | Mini Split (MS) | 2 | 4 | 8 | $ | $ |
| Total, de equipos |  | 397 |  |  | Subtotal | $ |
|  |  |  |  |  | I.V.A. | $ |
|  |  |  |  |  | Total | $ |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables, y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Subtotal (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

# Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

CUADRO DE PRECIOS A VALOR MERCADO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| CUADRO DE PRECIOS A VALOR MERCADO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFACCIONES | DESCRPICIÓN |  |  |
|  | MARCA | CAPACIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA |
| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (UGAH) |  |  |  |
| TARJETA DE CONTROL DE 1 GB CON PROGRAMACION Y AJUSTES DE VELOCIDAD | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| REPARACION DE DUCTERIA DE ENTRADA Y REGRESO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| REPARACION GENERAL DE FORRROS DE TUBERIAS DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| REPARACION DE BOMBA | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| CAMBIO TOTAL DE ACEITE | YORK | 50 T.R. |  |
|  | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
| INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CASCO Y TUBOS | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| DESMONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DAÑADO Y COLOCACION DEL INTERCAMBIADOR NUEVO | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| FABRICACION DE PARTES PARA FIJACION Y SOPORTERIA DE INTERCAMBIADOR | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| MATERIALES PARA ADAPTACION DE LINEAS DE AGUA INTERCAMBIADOR | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| CARGA DE NITROGENO | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| FILTRO DESHIDRATADOR DE DOS ELEMENTOS | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| BLOCK DESECANTE PARA RETENCION DE ALTA HUMEDAD | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| BLOCK DESECANTE ESTANDAR | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| LIMPIEZA PROFUNDA ALINEAS DE REFRIGERACION | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| SUSTITUCION DE PARTES INETERNAS DE COMPRESOR, DAÑADAS POR LA UNIDAD | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| RECONFIGURADO DE TABLERO DE CONTROL | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS POR HUMEDAD EN LINEAS DE REFRIGERACION | YORK | 150 T.R. |  |
|  | YORK | 30 T.R. |  |
|  | YORK | 50 T.R. |  |
| UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) |  |  |  |
| RECUBRIMIENTO A BASE DE COLCHON DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACION DE ALUMINIO. INCLUYE APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE SELLADO REFLEJANTE DE RAYOS UV COLOR BLANCO. RECUBRIMIENTO CON LAMINA GALVANIZADA DE 40X50 ARMAFLEX RECUBRIMIENTO A BASE DE COLCHON DE FIBRA DE DUCTOS QUE TRANSPORTAN EL AIRE FRIO RETORNO, CON RECUBRIMIENTO DE MANTA CRUDA Y APLICACION DE SELLADOR REFLEJANTE DE RAYOS UV. | YORK | 3 H.P. |  |
|  | YORK | 5 H.P. |  |
|  | YORK | 7.5 H.P. |  |
| UNIDAD TIPO PAQUETE (UP) |  |  |  |
| COMPRESOR CROL 440 V/60 Hz. | TRANE | 15 T.R. |  |
|  | S/D | 5 T.R. |  |
|  | CARRIER | 7.5 T.R. |  |
|  | S/D | 10 T.R. |  |
|  | S/D | 15 T.R. |  |
| RECONFIGURADO DE LINEAS DE REFRIGERACION DE SUCCION Y DESCARGA RECONFIGURADO DE TABLERO DE CONTROL Y SUSTITUCION DE FILTROS DESHIDRATADORES DE LINEAS DE REFRIGERACION | TRANE | 1.5 T.R. |  |
|  | S/D | 5 T.R. |  |
|  | CARRIER | 7.5 T.R. |  |
|  | S/D | 10 T.R. |  |
|  | S/D | 15 T.R. |  |
| MINI SPLIT (MS) |  |  |  |
| COMPRESOR | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
|  | CARRIER | 3 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| CONTROL REMOTO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIEL SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| REHABILITACION EL SISTEMA ELECTRICO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| TARJETA DE CONTROL | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| RECONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| REHABILITACION DE LAMINAS DE GABINETE | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 3 T.R.. |  |
|  | MC. QUAY | 4 T.R.. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| TARJETA DE CONTROL DEL COMPRESOR | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| INSTALACION ELECTROMECANICA, TUBERIA DE COBRE, CABLEADO, FORROS Y PUESTO EN OPERACIÓN | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| REPARACION DE TURBINA DE COMPRESOR | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| RECONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| REUBICACION DE EQUIPOS DE IRE ACONDICIONADO | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| INSTALACION ELECTROMECANICA, TUERIA DE COBRE, CABLEADO, FORROS Y PUESTOS EN OPERACIÓN | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNIDAD OPERADORA | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| CARGA DE OXIATILENO Y NITROGENO | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R.. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| COMPLEMENTO DE LINEAS DE REFRIGERACION EN COBRE TIPO L DE 3/8" Y 5/8" | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| AISLANTE ANTI CONDENSANTE PARA LINEAS DE REFRIGERACION | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| COMPLEMENTO DE LINEAS DE FUERZA Y CONTROL | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
|  | LENNOX | 1 T.R. |  |
|  | EXCELL | 1 T.R. |  |
|  | SAMSUNG | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 1 T.R. |  |
|  | GE | 1 T.R. |  |
|  | MITSUBISHI | 3 T.R. |  |
|  | MC. QUAY | 1.5 T.R. |  |
|  | INVENTER PRIME | 2.5 T.R. |  |
|  | CARRIER SPRESION | 1 T.R. |  |
|  | WESTINGHOUSE | 3 T.R. |  |
|  | CARRIER | 5 T.R. |  |
| UNIDAD DE VENTANA (UV) |  |  |  |
| CAMBIO DE MOTOR DOBLE FLECHA 1/2 HP, 1 PH, 220V 1076 RPM,3 VEL | YORK | 2 T.R. |  |
|  | CARRIER | 3 T.R. |  |
| VENTILADOR/EXTRACTOR (VE) |  |  |  |
| CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, REPARACION GENERAL | S/D | 1 T.R. |  |
|  | CARRIER | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
| AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN (AP) |  |  |  |
| COMPRESOR ROTATIVO | STULZ | 5 T.R. |  |
|  | STULZ | 10 T.R. |  |
|  | STULZ | 12 T.R. |  |
|  | APC | 10 T.R. |  |
|  | DATA AIRE | 10 T.R. |  |
| FAN & COIL (FC) |  |  |  |
| COMPRESOR | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| CAMBIO DE TARJETA | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| RECONSTRUCION DEL SISTEMA ELECTRICO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| REHABILITACION DE LAMINAS DE GABINETE | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| COMPRESOR DE LA CONDENSADORA | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| REPARACION DE MOTOR DE TURBINA | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| CAMBIO DE TERMOSTATO | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| REPARACION GENERAL DE EVAPORADOR | YORK | 1 T.R. |  |
|  | YORK | 1.5 T.R. |  |
|  | YORK | 2 T.R. |  |
|  | YORK | 2.5 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 3.5 T.R. |  |
|  | YORK | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 4.5 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | TRANE | 1 T.R. |  |
|  | TRANE | 2 T.R. |  |
|  | TRANE | 3 T.R. |  |
| CASSETTE (CT) |  |  |  |
| DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNIDAD EVAPORADA, INCLUYE: MATERIALES PARA SOPORTERIA Y FIJACION | YORK | 4 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 3 T.R. |  |
| CARGA DE OXIACETILENO Y NITROGENO | YORK | 4 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 3 T.R. |  |
| COMPLEMENTO DE LAS LINEAS DE REFRIGERACION EN COBRE TIPO L DE 3/8" Y 5/8" INCLUYE AILASNTE TERMICO | YORK | 4 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 3 T.R. |  |
| COMPLEMENTO DE LINEAS DE FUERZA Y CONTROL | YORK | 4 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 3 T.R. |  |
| CORRECION Y ADECUACION DE LINEA DREN | YORK | 4 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 4 T.R. |  |
|  | YORK | 3 T.R. |  |
|  | YORK | 5 T.R. |  |
|  | MC QUAY | 3 T.R. |  |

En la cotización se deberá desglosar el costo de las refacciones y el costo de mano de obra en horas hombre.

# Los precios unitarios de insumos serán fijos durante la vigencia del contrato.

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Se verificará que los precios unitarios sean precios aceptables y en caso de que alguno no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

Partida 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT

| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmueble | ID | CAPACIDAD | PRECIO UNITARIO POR SERVICIO MENSUAL ANTES DE I.V.A. (a) | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS b) | PRECIO UNITARIO POR TODOS LOS SERVICIOS ANTES DE I.V.A. (c)= (a)*(b) |
| Conjunto Tlalpan | AP-01 | 8 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-02 | 20 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-03 | 15 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-04 | 10 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-05 | 10 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-06 | 10 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-07 | 10 T.R. |  | 20 |  |
| Torre Zafiro II | AP-08 | 5 T.R. |  | 20 |  |
| Edificio Quantum | AP-09 | 20 T.R. |  | 20 |  |
| Edificio Acoxpa | AP-10 | 20 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-11 | 20 T.R. |  | 20 |  |
| CECyRD | AP-12 | 20 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-13 | 20 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-14 | 10 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-15 | 10 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-16 | 5 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-17 | 5 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-18 | 5 T.R. |  | 20 |  |
|  | AP-19 | 5 T.R. |  | 20 |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Subtotal (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

# Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

Partida 5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

| UBICACIÓN | ID | EQUIPO | ID | COMPONENTES | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | No. DE SERIE |  | Precio Unitario antes de I.V.A. (a) | Cantidad de servicios (b) | Importe Total antes de I.V.A. (a*b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “A” | SH-01 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 1 | MB-01 | MOTOBOMBA | SIEMENS | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME38 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-02 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME37 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CAT-01 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA305544K31 | 1/2 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SAC-01 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE No. 1 | MB-03 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | M74799 | 1/4 H.P. | 903576 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-04 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | HQB56A17D58F-P | 1/2 H.P. | 903580 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CD-01 | CALDERETA | CALOREX | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE No 1 (TÉRMICOS, LINEAS DE ALIMENTACION, LINEAS DE DISTRIBUCION, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SD-01 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No. 1 | MBS-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 1 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 1 TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SCI-01 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No.1 | MB-05 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1LA3215-2YK31 | 10 H.P. | L90T107-25 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MCI-01 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | EMI259274 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | TRI-01 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | STV-01 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-01 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  |  | 90m3 |  |  | 4 |  |
|  | LCEL-01 | LIMPIEZA Y DESAGÜE DE CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| EDIFICIO “C” | SH-02 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 2 | MB-06 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-07 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CAT-02 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1LA42743 4Y K31 | 3/4 H.P. | MOIC-14318 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SD-02 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No 2 | MBS-02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MBS-03 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MBS-04 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SR-01 | SISTEMA DE RIEGO | MBSR-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | STV-02 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-02 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 272 m3 |  |  |  | 4 |  |
| EDIFICIO “D” | SH-03 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 3 | MB-08 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T07T151R073F |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-09 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T12T269R001F |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CAT-03 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | GENERAL ELECTRIC | 4K486A | 1/2 H.P. | G93 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SCI-02 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 2 | MB-10 | MOTOBOMBA | ABB | MBTARM | 15 H.P. | M93J-33783 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MCI-02 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | 25C0135 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | TRI-02 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | STV-03 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-03 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |  | 4 |  |
| EXPLANADA | AB-01 | ASTA BANDERA | MR-01 | MOTOREDUCTOR | BALDOK | S/N | 3/4 H.P. | W0601263390 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ASTA BANDERA (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CEX-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |  |  | 6 |  |
| REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFICIO | SH-04 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 4 | MB-11 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | D13T3653GME31 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-12 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | 90022549 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | TP-01 | TANQUE PRESURIZADO | S/N | S/N | 400 L. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CAT-04 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | CAT-05 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SD-03 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS | MBS-05 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | MYERS | S/N | 3 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | STV-04 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-04 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 45 m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | DSC-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |  |  | 6 |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SD-04 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.4 | BA-01 | BOMBA DE ACHIQUE | SHIMEE | WQD6-12055 | 1 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SBA-01 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 | MB-13 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1RF425C.CYC34 | 1/2 H.P. | K008 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-14 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M244 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-15 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M251 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SCI-03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 3 | MB-16 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 2 H.P. | Q2-B17T3649GME1 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MB-17 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 10 H.P. | SPL08T2007GM60 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MCI-03 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VANGUARD VT WIN 18 HP | 356447 | 18 H.P. | 9050711 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | STV-05 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-05 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 11m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-06 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 24m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | SAT-01 | CISTERNA (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE 14 TINACOS DE 5000 LTS. C/U) |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |  | 4 |  |
| CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDFICIO | SH-05 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 5 | MB-18 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57574 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SH-06 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 6 | MB-19 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57582 |  |  | 4 |  |
|  | MDE-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 6 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SD-05 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.5 | MBS-06 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MBS-07 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |  | 4 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SCI-04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 4 | MB-20 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 15 H.P. | M0410123M 346 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MCI-04 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | 1600 | 30 H.P. | 126D156 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | TRI-03 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | SCI-05 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 5 | MB-21 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 5 H.P. | M0410123M 346 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | MCI-05 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | CUMMINS | 6BT5.9-C152 | 80 H.P. | 46470835 |  |  | 4 |  |
|  |  |  | TRI-04 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | STV-06 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-07 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-08 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-09 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 4 |  |
|  | CP-10 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 50m3 |  |  |  | 4 |  |
| RED SANITARIA | RS-01 | DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | Red sanitaria |  | 38 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fosa séptica |  | 5.13 m3 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cárcamo |  | 18 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

PARTIDA 6

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU)

| OFERTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | ID | Marca | Modelo | Capacidad | No. de Servicios | Precio Unitario antes de IVA | Importe total antes de IVA (a) * (b) |
|  |  |  |  |  | (a) | (b) |  |
| Conjunto Tlalpan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS-01 | MITSUBISHI | UP2033C- | 20 KVA | 7 |  |  |
|  |  |  | B203SU-2 |  |  |  |  |
| 2 | UPS-02 | EATON | 9390 | 120 KVA | 7 |  |  |
| Registro Federal de Electores |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS-03 | APC | SMART UPS | 3 KVA | 7 |  |  |
|  |  |  | 3000XL |  |  |  |  |
| 4 | UPS-04 | EATON | 9355-30 | 30 KVA | 7 |  |  |
| Torre Zafiro II |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | UPS-05 | TRIPP-LITE | S020K3/3 | 20 KVA | 7 |  |  |
| 6 | UPS-06 | EATON | 9155-15 | 15 KVA | 7 |  |  |
| 7 | UPS-13 | EATON | 9355 | 15 KVA | 7 |  |  |
| Edificio Acoxpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | UPS-08 | GENERAL ELECTRIC | LP SERIES CE | 80KVA | 7 |  |  |
| Edificio Quantum |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | UPS-09 | EATON | EATON 9390 | 80 KVA | 7 |  |  |
| 10 | UPS-10 | EATON | EATON 9390 | 80 KVA | 7 |  |  |
| 11 | PDU-01 | EATON | EATON PDU-A | 100 KVA | 7 |  |  |
| 12 | PDU-02 | EATON | EATON PDU-A | 100 KVA | 7 |  |  |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD-Pachuca, Hidalgo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UPS-11 | MITSUBISHI | UP9733A-D104SU-2 | 100 KVA | 7 |  |  |
| 14 | PDU-03 | POWER-ALL | PDU-100 KVA | 100 KVA | 7 |  |  |
| 15 | PDU-04 | POWER-ALL | PDU-100 KVA | 100 KVA | 7 |  |  |
| 16 | UPS-12 | POWER-ALL | MULTIPOWER | 100 KVA | 7 |  |  |
| 17 | UPS-13 | POWER-ALL | MULTIPOWER | 100 KVA | 7 |  |  |
| Guadalajara |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UPS-14 | EATON | 93E-60/60 | 60 KVA | BJ355LXX06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Subtotal (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

# Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

PARTIDA 7

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) Y SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) MARCA LIEBERT

| OFERTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | ID | Marca | Modelo | Capacidad | No. de Servicios | Precio Unitario antes de IVA | Importe total antes de IVA (c)= (a) * (b) |
|  |  |  |  |  | (a) | (b) |  |
| Conjunto Tlalpan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS-01 | Liebert | EXM | 150KVA | 7 |  |  |
| 2 | UPS-02 | Liebert | EXM | 150 KVA | 7 |  |  |
| Edificio Acoxpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS-03 | Liebert | N POWER | 50 KVA voltaje 220/127VCA | 7 |  |  |
| 4 | UPS-04 | Liebert | N POWER | 50 KVA voltaje 220/127VCA | 7 |  |  |
| Edificio Quantum |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | UPS-05 | Liebert | Liebert EXM | 80 KVA | 7 |  |  |
| Centro Nacional de Impresión |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UPS-06 | Liebert | 32-01201722-160-47SA160AC | 160KVA | 7 |  |  |
| Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD-Pachuca, Hidalgo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | UPS-07 | Liebert | Liebert NX 480 | 120KVA voltaje 480/208 VCA | 7 |  |  |
| 8 | UPS-08 | Liebert | Liebert NX 480 | 120KVA voltaje 480/208 VCA | 7 |  |  |
| 9 | STS-01 | Liebert | STC 0250P110772 | 250 amperes | 7 |  |  |
| 10 | PDU-01 | Liebert | FPA10C217VA7747 | 100 amperes | 7 |  |  |
| 11 | PDU-02 | Liebert | FPA10C217VA7747 | 100 amperes | 7 |  |  |  |
| 12 | PDU-03 | Liebert | FPA03C112VA0550 | 100 amperes | 7 |  |  |  |
| 13 | PDU-04 | Liebert | FPA03C112VA0550 | 100 amperes | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) con letra: _____________________________________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

# NOTAS:

- Los LICITANTES podrán presentar su oferta económica en formato Excel, debiendo ser idéntica a la presentada y firmada como parte de la proposición, en caso de existir diferencias, el LICITANTE aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la oferta económica presentada impresa como parte de la proposición.

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios sean precios aceptables y en su caso, convenientes.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicarán hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Guardias presenciales por hora.

| PARTIDA | PRECIO UNITARIO POR HORA |
| --- | --- |
| GUARDIA PRESENCIAL POR HORA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

Subtotal (antes de IVA) con letra: __________________________________________

(En pesos mexicanos con dos decimales)

Se verificará que el precio unitario sea un precio aceptable y en caso de que no lo sea, se adjudicará hasta el precio que resulte aceptable de conformidad con el análisis de precios que se realice en términos del artículo 68 de las POBALINES.

# Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

____________________________________________________

Nombre del Licitante y nombre y firma del

Representante Legal

ANEXO 8

Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza de fianza

Que es a favor del Instituto Nacional Electoral para garantizar por el proveedor [___________________] el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato “de prestación de servicios” No. INE/________/2026, de fecha de firma [____________________] por un monto máximo total de $___________________ M.N. (____________________________) más I.V.A., relativo a la contratación de (bienes, arrendamiento de bienes muebles o servicios) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el citado contrato derivadas de la Licitación Pública Nacional Presencial No. ________________.

La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida por el administrador del contrato, c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga  al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la garantía, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

# ANEXO 9

# Tipo y modelo de contrato

Contrato (abierto y/o plurianual si aplica) de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por (cuando aplique, según el monto) su Apoderado Legal, el Mtro. Jesús Octavio García González, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, asistido por el Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza., Director de Recursos Materiales y Servicios; por el ______________, como titular del Área Requirente,  por el __________, en su calidad de Administrador del Contrato y por el __________, en su calidad de Supervisor del Contrato; y por la otra, ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Proveedor”, representado por el C. ____________, en su carácter de -Apoderado o Representante Legal-  o -por su propio derecho (según aplique), y a quienes de manera conjunta se les denominará como “LAS PARTES”, al tenor de las siguientes:

# Declaraciones

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en adelante la “LGIPE”, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Con fundamento en los artículos 134, párrafo (según corresponda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracción __, (y los que resulten aplicables) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en adelante el “Reglamento”, el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de (procedimiento de contratación según corresponda, Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) número __________, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación, mediante el acta de fallo de fecha ___________.l

I.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, incisos a), b) y h) de la “LGIPE”, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, y atender las necesidades administrativas de los órganos del “Instituto”.

# CUANDO APLIQUE (según monto):

I.4 Que el Licenciado ________________, Director Ejecutivo de Administración, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 La celebración del presente contrato permitirá que la (nombre del Área Requirente), cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos de los artículos (fundamento legal) de la “LGIPE” y (fundamento legal) del Reglamento Interior del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida específica (señalar partida) para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, según consta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna ____ ____debidamente aprobada.

(Contratos abiertos y/o Plurianuales) Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se cuente con una solicitud interna adicional a la antes señalada, así como que, derivado de la ejecución del objeto del presente contrato, resulten aplicables otras partidas presupuestales que sean previamente dictaminadas por la Subdirección de Presupuesto.

La erogación de los recursos para el ejercicio fiscal 20__ estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio, así como a la aprobación correspondiente por parte del Consejo General del “INSTITUTO”, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

# CUANDO APLIQUE:

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización del Director Ejecutivo de Administración, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, de fecha __________________.

*Que cuenta con la Autorización para la Procedencia del Pago Anticipado, solicitada el __ de __ de 20__, emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración.

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para ejercer recursos de la partida restringida (señalar partida y descripción), emitido por el Director Ejecutivo de Administración, de fecha __________________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica (número), emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de fecha ______________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica número __________ emitido por la Dirección de Recursos Financieros, de fecha_____________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Territorial Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

# SI ES PERSONA MORAL

II.1 Que es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número ________ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______________, (tipo de fedatario) número ___ del (Ciudad en la que actúa), misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ________, en el folio mercantil electrónico número _____, el __ de ____ de ____.

II.2 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros (señalar el objeto acorde al servicio contratado).

II.3 Que el C. _________________, se identifica con folletos (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___, y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura número _______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ___________________, (tipo de fedatario) número ________ del (Ciudad en la que actúa) y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda), socios, directivos, ni alguna de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda),, socios y directivos, se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.7 Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# SI ES PERSONA FÍSICA

II.1 Que es una persona física, de nacionalidad (señalar nacionalidad), con capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones mencionados en el mismo.

II.2 Que cuenta con los conocimientos, la experiencia, disponibilidad, así como con los recursos técnicos, económicos y humanos requeridos para (entregar los bienes o prestar los servicios, según corresponda) objeto del presente contrato.

II.3 Que el/la C. (nombre del Representante o Apoderado, si es el caso), se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ____________.

II.5 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.6 Que para efectos del presente contrato, señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# Cláusulas

# Primera.- Objeto.

El objeto consiste en la adquisición y/o prestación del servicio (según corresponda) de ___________________ en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo Único”, el cual consiste en la propuesta técnica del “Proveedor”, donde se señala la descripción pormenorizada (de los mismos o del mismo, según corresponda), conforme a las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria y su junta de aclaraciones, lo que fue evaluado por el Área Requirente.

# Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado: El importe total a pagar es por la cantidad de $_________ (_____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), incluido el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es abierto: El monto mínimo total a pagar es por la cantidad de $________ (_________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), y el monto máximo total a pagar es por la cantidad de $____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), ambas cantidades incluyen el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

El Administrador del Contrato deberá verificar que durante la vigencia del presente contrato no se exceda el monto máximo, así como que se cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente para cumplir con las obligaciones a cargo del “Instituto”.

Si el contrato es plurianual: (Se debe señalar además el desglose de los recursos por ejercicio fiscal, según corresponda.).

En el presente contrato no se consideran anticipos y el precio es fijo durante la vigencia del mismo, por lo que no se encuentra sujeto a ajuste de precio.

(O bien, describir si existen anticipos y/o el mecanismo de ajuste de precio que se aplicará).

# Tercera.- Condiciones de pago.

(Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente)

Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx), y del Administrador del Contrato (_______@ine.mx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, realizará la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales, contractuales o deducciones a favor del “Instituto”.

# Cuarta.- Vigencia.

# La vigencia del presente contrato es del ___ de ___ de ___ al ___ de ___ de ___.

# Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes o prestación del servicio.

El “Proveedor” deberá entregar los bienes conforme a lo señalado en el “Anexo Único” del presente contrato.

# Sexta.- Administración (si aplica- y Supervisión) del contrato.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el Titular de (nombre del área), adscrita a la (Área Requirente) del “Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en (señalar domicilio).

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito a la DRMS, lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales (y deducciones, si aplican) correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del “Proveedor”.

(Si aplica) Con fundamento en los artículos 68 del “Reglamento”, 143, último párrafo y 144 de las “POBALINES”, el responsable de supervisar el presente contrato es el (Señalar cargo y adscripción).

# Séptima.- Garantía de cumplimiento.

# Si el contrato es cerrado:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo y 58 del “Reglamento”, 123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

# Si el contrato es abierto:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y penúltimo párrafo, y 58 del “Reglamento”, 115, fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

# Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo, y 58 del “Reglamento”, (115, fracción III, 124, si es abierto), 125, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total del contrato por erogar en el ejercicio fiscal 2022, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo renovarse, durante los primeros 10 (diez) días naturales de los ejercicios fiscales 20__ y 20__ (señalar según corresponda), por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total a erogar en dichos ejercicios fiscales, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; la cual será en pesos mexicanos(o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto total de la obligación garantizada, considerando que ésta es indivisible. (O cuando aplique: de manera proporcional respecto del monto de los bienes no entregados o servicio no prestado, si la obligación garantizada es divisible.

Si aplica Octava.- Seguro de responsabilidad civil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 66, segundo párrafo del “Reglamento” y 145, apartado C de las “POBALINES”, el “Proveedor” deberá presentar al Administrador del Contrato, una póliza de responsabilidad civil o de daños a terceros de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

# Octava.- Pena convencional.

En términos de lo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el “Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o prestación del servicio, le serán aplicables penas convencionales de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato, la cual tendrá como límite el monto de la garantía de cumplimiento y en caso de exceder, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

El límite máximo de la pena convencional que podrá aplicarse al “Proveedor”, será hasta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Primera del presente contrato.

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor”, el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así como el monto que deberá pagar por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque certificado, de caja, o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto”, a la cuenta autorizada que le proporcione con la notificación correspondiente.

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder por (los defectos o vicios ocultos de los bienes o la calidad del servicio, según aplique), así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, con motivo de la ejecución del presente contrato, en términos de la legislación aplicable.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

# Si aplica: Novena.- Deducciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del “Reglamento” y 146 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá aplicar deducciones al pago de los bienes o del servicio, según aplique con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor”, de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

Los montos a deducir, previamente cuantificados por el Administrador del Contrato, deberán reflejarse a través de la emisión de un CFDI de egresos (nota de crédito) por concepto de deducciones, el cual se deberá encontrar fiscalmente relacionado con el CFDI de ingresos correspondiente al servicio prestado, sobre el cual se aplica la deducción. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no excederá el monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el “Instituto” podrá rescindir el contrato.

# Décima.- Terminación anticipada.

De conformidad con lo determinado en los artículos 65 del “Reglamento”, 147, 148, 149 y 150 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los (bienes y/o prestación de los servicios, según aplique) contratados:

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control del “Instituto”, y

- Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con el artículo 105, fracción lX de las “POBALINES”, el pago de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 149, fracción I del mismo ordenamiento; en este supuesto el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

# Décima Primera.- Rescisión administrativa.

El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando el “Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal o su oferta técnica o económica;

- Si el monto calculado de la pena convencional (o deducciones si aplica) excede el monto de la garantía de cumplimiento;

- Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables; o

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”.

# Décima Segunda.- Prevalencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción IV de las “POBALINES”, la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y el contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y la junta de aclaraciones; en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en éstas.

# Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte del (la) Titular de la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”.

# Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que se generen con motivo de los (bienes o servicio, según aplique) objeto del presente contrato, correrán por cuenta del “Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del “Proveedor”.

# Décima Sexta.- Solicitud de información.

El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del “Instituto”.

# Décima Séptima.- Confidencialidad.

El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato y tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del “Instituto”, por lo que éste se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan, ante las autoridades competentes.

Asimismo, el “Proveedor” deberá proteger los datos personales obtenidos con motivo del objeto del presente Pedido-Contrato, en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

# Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervendrán bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo cual asume todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

# Décima Novena.- Incrementos y modificaciones.

En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, y 156, 157, 158, 159 y 160 de las “POBALINES”, durante la vigencia del contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad de (bienes y/o servicios, según corresponda) solicitados, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

La modificación del plazo originalmente pactado para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda) sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”. Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las partes mediante la formalización de un convenio modificatorio.

Vigésima. - Pagos en exceso.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Instituto”, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, párrafo tercero del “Reglamento”.

# Vigésima Primera.- Caso fortuito o fuerza mayor.

El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las “POBALINES”, podrá otorgar un plazo mayor para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda), ello a solicitud expresa del “Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento.

# Vigésima Segunda.- Vicios del consentimiento.

El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

# Vigésima Tercera.- Notificaciones.

Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración II._ y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

# Vigésima Cuarta.- No discriminación.

En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

# Vigésima Quinta.- Jurisdicción y controversias.

Para la interpretación, ejecución, cumplimiento y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, la-s partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en (número) tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año).

| Por el “Instituto” Si aplica: Mtro. Jesús Octavio García González Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración Apoderado Legal Lic. Mario Alfonso Burciaga Esparza. Director de Recursos Materiales y Servicios (Nombre) (cargo) Administrador del Contrato (Nombre) (cargo) Supervisor del Contrato; Por el “Proveedor” C. (Nombre) (si aplica: Representante o Apoderado Legal). |  |
| --- | --- |

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/ (número de contrato)/20__ celebrado por el Instituto Nacional Electoral y por la (empresa o nombre de la persona física)

# ANEXO 10

# Solicitud de expedición de Certificado Digital de usuarios externos

| Haga Doble Click en el Anexo 10.pdf |  |
| --- | --- |

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-INE-004/2026

El presente formulario se expide como Registro de Participación para dar cumplimiento al artículo 207 de las POBALINES

ANEXO 11

# Registro de participación

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

| CONVOCANTE | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | Nombre o Razón Social: |  |
| Domicilio: Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Sexto piso Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México | Domicilio: |  |
| Objeto de la contratación: Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo | RFC: |  |
|  | Teléfonos para contacto: |  |
|  | ( ) _______________ |  |
|  | Lada Número |  |
|  | ( ) _______________ |  |
| Correo electrónico: roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx | Correo electrónico: |  |
| Sello de recepción: | Nombre, Cargo y Firma: |  |
| Nombre de quien recibe y fecha de recepción | Desea recibir la convocatoria en formato Word vía correo electrónico | NOscriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] SI |

# ANEXO 12

# Constancia de recepción de documentos

| Documentación | Presenta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| 3 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones |  |  |
| - Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. |  |  |
| 4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica |  |  |
| - Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE (credencial para votar, pasaporte), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A”. |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” |  |  |
| - Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 |  |  |
| - Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5 |  |  |
| - En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6. |  |  |

| - En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Oferta técnica |  |  |
| Documentos que dicen contener, la oferta técnica. (Durante el análisis detallado se verificará, que sea elaborada conforme al numeral 2 y 4.2 de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo, y se verificará que contenga los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).) |  |  |
| 4.3 Oferta económica |  |  |
| Documentos que dicen contener, la oferta económica. Debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria. (Durante el análisis detallado se verificará, que contenga como mínimo los requisitos que en dicho Anexo se solicitan). |  |  |

* Los documentos que entrega el LICTANTE, antes relacionados, se reciben sin realizar análisis del contenido, por lo que el cumplimiento se determinará conforme al análisis detallado que se efectué en términos de la convocatoria.

# Recibe

__________________________________________________

# Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS: 	El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.

Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.